## PriceList 2023
NOVALAB BeNeLux Prijslijst 2023 / Liste de prix 2023
Article number | Article number | Gross price 2023 | Productgroup | Product subgroup NL | Product subgroup FR | Short description - NL | Short description - FR | Long description - NL | Long description - FR | Catalogue page
60180035 | 60-1800 35 | 427.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Kiphevelventiel met trekstang, plafondmontage | Vanne à levier basculant avec tirette, montage au plafond | NovaLab-kiphendelventiel met trekstangbediening voor plafondmontage, trekstang gevoerd, met verzegelbare kogelgreep. Ventiel onderhoudsvrij, axiaal afdichtend, niet zelfstandig sluitend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Plaatsing van het ventiel voor de trekstang door draaibaar ventielbovendeel aanpasbaar aan de installatievoorwaarden. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Zonder wandarm en nooddouchekop. Debiet:ca. 60 l/min bij 1 bar stromingsdruk. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 | Vanne à levier basculant avec actionnement par tirette montage au plafond, tirette d‘actionnement avec manette sphérique et possibilité de plombage. Vanne sans maintenance, étanchéité axiale, sans fermeture automatique. La tête peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Position de la vanne par rapport à la tirette adaptable aux conditions d‘installation par partie supérieure tournante. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Sans bras mural et pomme de douche d‘urgence. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1 bar. Raccordement : filet femelle G3/4 | 18
60182035 | 60-1820 35 | 578.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kiphevelventiel, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, aansluiting rondom boven deuropening, opbouw | Douche d'urgence avec vanne à levier basculant, tirette en pomme de douche avec 5 jets, raccordement de tous les côtés au dessus de la porte, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kiphendelventiel en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden boven het midden van de deur. Standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bedieningsomleiding met wandflens, kiphendelventiel, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Ventiel axiaal afdichtend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool “Nooddouche” als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d’urgence NovaLab avec vanne à levier basculant et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement d’eau de tous les côtés, au-dessus du centre de la porte. Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d’actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Déviation d’actionnement avec bride murale, vanne à levier basculant, bras mural et pomme de douche d’urgence. Bras mural avec pomme de douche d’urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Étanchéité axiale de la vanne. La tête peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». avec sigle de sécurité «Douche d’urgence» comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l’utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d’urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 7
60182535 | 60-1825 35 | 666 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kiphevelventiel, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, aansluiting rondom boven deuropening, opbouw | Douche d'urgence avec vanne à levier basculant, tirette en pomme de douche avec 7 jets, raccordement de tous les côtés au dessus de la porte, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kiphendelventiel en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden boven het midden van de deur. Standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bedieningsomleiding met wandflens, kiphendelventiel, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Ventiel axiaal afdichtend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool “Nooddouche” als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Pomme de douche d’urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | Douche d’urgence NovaLab avec vanne à levier basculant et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement d’eau de tous les côtés, au-dessus du centre de la porte. Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d’actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Déviation d’actionnement avec bride murale, vanne à levier basculant, bras mural et pomme de douche d’urgence. Bras mural avec pomme de douche d’urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Étanchéité axiale de la vanne. La tête peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». avec sigle de sécurité «Douche d’urgence» comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l’utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | 7
60183035 | 60-1830 35 | 637.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kiphevelventiel, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, aansluiting rechts/links naast de deur, opbouw | Douche d'urgence avec vanne à levier basculant, tirette en pomme de douche avec 5 jets, raccordement à droite/gauche de la porte, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kiphendelventiel en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting rechts/links naast de deur, standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kiphendelventiel naast de deur. Wandflens, wandarm en nooddouchekop boven het midden van de deur. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Ventiel axiaal afdichtend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec vanne à levier basculant et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement à droite / à gauche de la porte, Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale avec vanne à levier basculant à côté de la porte. Bride murale, bras mural et pomme de la douche d‘urgence au-dessus du centre de la porte. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau, nickelé. Étanchéité axiale de la vanne La tête peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d‘urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 9
60183535 | 60-1835 35 | 726 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kiphevelventiel, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, aansluiting rechts/links naast de deur, opbouw | Douche d'urgence avec vanne à levier basculant, tirette en pomme de douche avec 7 jets, raccordement à droite/gauche de la porte, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kiphendelventiel en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting rechts/links naast de deur, standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kiphendelventiel naast de deur. Wandflens, wandarm en nooddouchekop boven het midden van de deur. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Ventiel axiaal afdichtend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec vanne à levier basculant et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement à droite / à gauche de la porte, Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale avec vanne à levier basculant à côté de la porte. Bride murale, bras mural et pomme de la douche d‘urgence au-dessus du centre de la porte. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau, nickelé. Étanchéité axiale de la vanne La tête peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d‘urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 9
60184035 | 60-1840 35 | 482 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kiphevelventiel, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, aansluiting rondom, opbouw | Douche d'urgence avec vanne à levier basculant, tirette en pomme de douche avec 5 jets, raccordement de tous les côtés, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kiphendelventiel en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bediening naar keuze rechts of links. Wandflens met kiphendelventiel, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Ventiel axiaal afdichtend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilg werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec vanne à levier basculant et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement d‘eau de tous les côtés. Tirete d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Actionnement au choix à gauche ou à droite. Bride murale, vanne à levier basculant, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Étanchéité axiale de la vanne La partie supérieure peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d‘urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 11
60184535 | 60-1845 35 | 569.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kiphevelventiel, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, aansluiting rondom, opbouw | Douche d'urgence avec vanne à levier basculant, tirette en pomme de douche avec 7 jets, raccordement de tous les côtés, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kiphendelventiel en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bediening naar keuze rechts of links. Wandflens met kiphendelventiel, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Ventiel axiaal afdichtend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilg werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec vanne à levier basculant et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement d‘eau de tous les côtés. Tirete d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Actionnement au choix à gauche ou à droite. Bride murale, vanne à levier basculant, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Étanchéité axiale de la vanne La partie supérieure peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d‘urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 11
60185035 | 60-1850 35 | 404.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kiphevelventiel, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, montage aan bestaande aansluiting | Douche d'urgence avec vanne à levier basculant, tirette en pomme de douche avec 5 jets, montage au raccordement existant | NovaLab-nooddouche met kiphendelventiel en trekstangbediening voor montage aan bestaande aansluiting, Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bediening naar keuze rechts of links. Kiphendelventiel, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Ventiel axiaal afdichtend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d’urgence NovaLab avec vanne à levier basculant et actionnement par tirette pour montage sur embout de tube présent, Tirette d’actionnement guidée avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Actionnement au choix à gauche ou à droite. Vanne à levier basculant, bras mural et pomme de douche d’urgence. Bras mural avec pomme de douche d’urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Étanchéité axiale de la vanne La partie supérieure peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». avec sigle de sécurité «Douche d’urgence» comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l’utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d’urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 13
60185535 | 60-1855 35 | 491 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kiphevelventiel, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, montage aan bestaande aansluiting | Douche d'urgence avec vanne à levier basculant, tirette en pomme de douche avec 7 jets, montage au raccordement existant | NovaLab-nooddouche met kiphendelventiel en trekstangbediening voor montage aan bestaande aansluiting, Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bediening naar keuze rechts of links. Kiphendelventiel, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Ventiel axiaal afdichtend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d’urgence NovaLab avec vanne à levier basculant et actionnement par tirette pour montage sur embout de tube présent, Tirette d’actionnement guidée avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Actionnement au choix à gauche ou à droite. Vanne à levier basculant, bras mural et pomme de douche d’urgence. Bras mural avec pomme de douche d’urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Étanchéité axiale de la vanne La partie supérieure peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». avec sigle de sécurité «Douche d’urgence» comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l’utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d’urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 13
60200110 | 60-2001 10 | 1403 | Emergency showers | Combinatiedouche | Combinaison de douche | Vrijstaande nood- en oogdouchecombinatie | Combinaison douche oculaire et d'urgence autoportante | NovaLab vrijstaande nood- en oogdouche-combinatie Lichaamsdouche met kogelkraan, geleide trekstang met driehoekige handgreep. Vloerflens 150 x 150 mm met 4 bevestigingsgaten, veiligheidsdouchekop met 7 doucheboringen en wervelschijven, automatisch leeglopend door helling. Oogdouchekom ø 280 mm met vaste 2 oogsproeiers, kogelkraan en inlaat van boven of onder. Een stop wordt geleverd voor de ongebruikte inlaat. Standpijp, bodemplaat, kom en kogelkranen in roestvrij staal AISI 316. Alle andere delen zijn in messing (in overeenstemming met de UBA-lijst) en zijn EPS gecoat, groen RAL6032, chemisch bestendig. Voldoet aan de vereisten van DIN EN 15154-1 en BGI / GUV-I 850-0 "Veilig werken in laboratoria". Inclusief symbool "Veiligheidsdouche" volgens ISO 3864-1 voor montage op de douchearm en "Oogdouche" veiligheidsteken voor montage op verticale douchepijp volgens ISO 3864-1 gebruikersinformatie en bevestigingsmateriaal. Debieten: Lichaamsdouche: 60 l / min bij een stroomdruk van 1,5 bar. Oogdouche: 2 x 6 l / min bij een stromingsdruk van 1 bar. Verbindingen: Binnendraad G5 / 4 | Combinaison de douche oculaire et d'urgence autoportante NovaLab Douche corporelle avec robinet sphérique, tirette guidé avec poignée triangulaire. Bride de sol 150 x 150 mm avec 4 trous de fixation. Pomme de douche de sécurité avec 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Cuvette de douche oculaire ø 280 mm avec 2 jets oculaires fixes et robinet sphérique. Entrée par le haut ou par le bas. Un bouchon est fourni pour l'entrée inutilisée. Tube vertical, plaque de base, cuvette et robinet sphérique en acier inoxydable AISI 316. Toutes les autres pièces sont en laiton (conformément à la liste UBA) et revêtues de PSE, vert RAL6032, résistant aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme DIN EN 15154-1 et BGI / GUV-I 850-0 "Travailler en toute sécurité dans les laboratoires". Comprend le symbole "Douche de sécurité" selon ISO 3864-1 pour le montage sur le bras de douche et le symbole de sécurité "Douche oculaire" pour le montage sur le tube vertical selon ISO 3864-1, mode d'emploi et matériel de montage. Débits: Douche corporelle: 60 l / min à une pression dynamique de 1,5 bar. Douche oculaire: 2 x 6 l / min avec une pression dynamique de 1 bar. Connexions: filetage femelle G5/4 | 15
60200200 | 60-2002 00 | 1248.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Vrijstaande nooddouche | Douche d'urgence autoportante | NovaLab vrijstaande nooddouche met trekstangbediening met kogelkraan, geleide trekstang met driehoekige handgreep. Vloerflens 150 x 150 mm met 4 bevestigingsgaten en wervelschijven, automatisch leeglopend door helling. Veiligheidsdouchekop met 7 doucheboringen. Inlaat van boven of onder. Een stop wordt geleverd voor de ongebruikte inlaat. Standpijp, basisplaat en kogelkraan in roestvrij staal AISI 316. Alle andere delen zijn in messing (in overeenstemming met de UBAlijst) en zijn EPS gecoat, groen RAL6032, chemisch bestendig. Voldoet aan de vereisten van DIN EN 15154-1 en BGI / GUV-I 850-0 "Veilig werken in laboratoria". Incl. veiligheidssymbolen „Nooddouche“ en „Oogdouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Debiet: 60 l / min bij een stromingsdruk van 1,5 bar. Aansluiting: Binnendraad G5 / 4 | Douche d'urgence autoportante NovaLab avec commande par tirette avec robinet sphérique, tirette guidé avec poignée triangulaire. Bride de sol 150 x 150 mm avec 4 trous de fixation. Pomme de douche de sécurité avec 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Entrée par le haut ou par le bas. Un bouchon est fourni pour l'entrée inutilisée. Tube vertical, plaque de base et robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable AISI 316. Toutes les autres pièces sont en laiton (conformément à la liste UBA) et revêtues de PSE, vert RAL6032, résistant aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme DIN EN 15154-1 et BGI / GUV-I 850-0 "Travailler en toute sécurité dans les laboratoires". Incl. Les symboles de sécurité "Douche d’urgence" et "Douche oculaire" comme autocollant conforme à l'ISO 3864-1, mode d'emploi et matériel de montage. Débit: 60 l / min sous une pression de 1,5 bar. Connexions: filetage femelle G5/4 | 15
70130825 | 70-1308 25 | 149 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouchekop met 5 sproeiers | Pomme de douche d'urgence avec 5 jets | NovaLab-nooddouchekop met 5 doucheboringen en symmetrisch straalbeeld, uit messing, met spiraalschijven, zelfstandige leging. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Debiet:ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 | Pomme de douche d‘urgence NovaLab avec 5 jets et motif de jet symétrique en laiton, avec disques tourbillon, vidage automatique. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar. Raccordement : filet femelle G3/4 | 18
70130845 | 70-1308 45 | 235.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouchekop met 7 sproeiers | Pomme de douche d'urgence avec 7 jets | NovaLab-nooddouchekop met 7 doucheboringen en symmetrisch straalbeeld, uit messing, met spiraalschijven, zelfstandige leging. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Debiet:ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 | Pomme de douche d‘urgence NovaLab avec 7 jets et motif de jet symétrique en laiton, avec disques tourbillon, vidage automatique. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar. Raccordement : filet femelle G3/4 | 18
70131135 | 70-1311 35 | 79.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Wandarm met roset voor nooddouchekop | Bras mural avec rosace pour pomme de douche d'urgence | NovaLab-wandarm met rozet voor nooddouchekop, door stijging zelfstandig legend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B | Bras mural NovaLab avec rosace pour pomme de douche d‘urgence, vidage automatique par dénivellement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Raccordement : filet mâle G3/4B | 24
70131325 | 70-1313 25 | 198.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Nooddouchekop met 5 sproeiers, wandarm en roset | Pomme de douche d'urgence avec 5 jets, Bras mural et rosace | NovaLab-nooddouchekop met wandarm en rozet. Nooddouchekop met 5 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Debiet:ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B | Pomme de douche d‘urgence NovaLab avec bras mural et rosace. Pomme de douche d‘urgence avec 5 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar. Raccordement : filet mâle G3/4B | 20
70131335 | 70-1313 35 | 287 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Nooddouchekop met 7 sproeiers, wandarm en roset | Pomme de douche d'urgence avec 7 jets, Bras mural et rosace | NovaLab-nooddouchekop met wandarm en rozet. Nooddouchekop met 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Debiet:ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B | Pomme de douche d‘urgence NovaLab avec bras mural et rosace. Pomme de douche d‘urgence avec 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar. Raccordement : filet mâle G3/4B | 20
70131425 | 70-1314 25 | 241 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Nooddouchekop met 5 sproeiers en wandarm, aansluiting rondom, opbouw | Pomme de douche d'urgence avec 5 jets et bras mural, raccordement de tous les côtés, montage apparent | NovaLab-nooddouchekop met wandarm voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden mogelijk. Nooddouchekop met 5 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. bevestigingsmateriaal. Debiet:ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 | Pomme de douche d‘urgence NovaLab avec bras mural pour montage apparent, raccordement d‘eau possible de tous les côtés. Pomme de douche d‘urgence avec 5 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. Avec le matériel de fixation. Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar. Raccordement : filet femelle G3/4 | 19
70131435 | 70-1314 35 | 327.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Nooddouchekop met 7 sproeiers en wandarm, aansluiting rondom, opbouw | Pomme de douche d'urgence avec 7 jets et bras mural, raccordement de tous les côtés, montage apparent | NovaLab-nooddouchekop met wandarm voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden mogelijk. Nooddouchekop met 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032 Vervangbare douchebodem vernikkeld. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. bevestigingsmateriaal. Debiet:ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 | Pomme de douche d‘urgence NovaLab avec bras mural pour montage apparent, raccordement d‘eau possible de tous les côtés. Pomme de douche d‘urgence avec 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Laiton PPE à revêtement PPE vert RAL 6032 Fond de pommeau échangeable nickelé. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. Avec le matériel de fixation. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar. Raccordement : filet femelle G3/4 | 19
70134015 | 70-1340 15 | 383.5 | Emergency showers | Oogdouche | Douche rince-yeux | Ogen- en gezichtsdouche voor tafelmontage met rvs ommaantelde drukslaang | Douche rince-yeux et visage pour montage sur table avec tuyau de pression enveloppé d'acier inoxydable | NovaLab-oog- en gezichtsdouche met 2 sproeiers voor tafelmontage met roestvrij staal ommantelde uittrekbare drukslang. Handdouche met inrichting voor nauwkeurige positionering, voor stationair en flexibel gebruik, debietregelaar voor gelijkblijvende hoeveelheid waterafgifte en straalhoogte, stofbeschermingskap, teugstroomblokkering en vuilopvangzeef. Niet zelfstandig sluitend. Behuizing in robuuste kunststof/metalen uitvoering, groen RAL 6032 met tafeldoorvoering. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Oogdouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing. Debiet 2 x 6 l/min constant vanaf 1 bar stromingsdruk. Tafeldoorvoering met contramoer. Slangaansluiting wartelmoer G3/8. | Douche rince-yeux et visage NovaLab avec 2 jets pour montage sur une table avec un tuyau de pression enveloppé d’acier inox retractable. Douche à main avec dispositif de positionnement exact pour utilisation stationnaire et flexible, régulateur du débit d’eau et hauteur de jet constants, capuchon de protection contre la poussière, clapet anti-retour et filtre collecteur d’impure-tés. Ne ferme pas automatiquement. Corps en exécution robuste plastique/métal, vert RAL 6032, avec passage de table. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-2 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». Avec sigle de sécurité «Douche rince-yeux» comme auto-collant selon ISO 3864-1 et informations pour l’utilisateur. Débit de 2 x 6 l/min constant à partir de 1 bar de pression dynamique. Passage de table avec contre-écrou. Raccordement de tuyau écrou-raccord G3/8. | 27
70134215 | 70-1342 15 | 342 | Emergency showers | Oogdouche | Douche rince-yeux | Ogen- en gezichtsdouche voor wandmontage aan labomeubelen met wanddoorvoer en rvs ommantelde drukslang | Douche rince-yeux et visage pour montage mural sur les équipements de laboratoire avec passe-flexible et tuyau de pression enveloppé d'acier inoxydable | NovaLab-oog- en gezichtsdouche met 2 sproeiers voor wandmontage met inrichtingen voor laboratoriummeubels met roestvrij staal ommantelde uittrekbare drukslang. Handdouche met inrichting voor nauwkeurige positionering, voor stationair en flexibel gebruik, debietregelaarvoor gelijkblijvende hoeveelheid waterafgifte en straalhoogte, stofbeschermingskap, teugstroomblokkering en vuilopvangzeef. Niet zelfstandig sluitend. Behuizing in robuuste kunststof/metalen uitvoering, groen RAL 6032 met gecombineerde wandhouder en -doorvoering. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Oogdouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Debiet 2 x 6 l/min constant vanaf 1 bar stromingsdruk. Slangaansluiting wartelmoer G3/8. | Douche rince-yeux et visage NovaLab avec 2 jets pour montage mural sur les équipements de laboratoire avec un tuyau de pression enveloppé d’acier inox retractable. Douche à main avec dispositif de positionnement exact pour utilisation stationnaire et flexible, régulateur du débit d’eau et hauteur de jet constants, capuchon de protection contre la poussière, clapet anti-retour et filtre collecteur d’impuretés. Ne ferme pas automatiquement. Corps en exécution robuste plastique/métal, vert RAL 6032, avec support mural et passage de mur. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-2 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». avec sigle de sécurité «Douche rince-yeux» comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l’utilisateur et matériaux de fixation. Débit de 2 x 6 l/min constant à partir de 1 bar de pression dynamique. Raccordement de tuyau écrou-raccord G3/8. | 27
70134415 | 70-1344 15 | 337.5 | Emergency showers | Oogdouche | Douche rince-yeux | Ogen- en gezichtsdouche voor montage aan wanden met rvs ommantelde drukslang | Douche rince-yeux et visage pour montage mural avec tuyau de pression enveloppé d'acier inoxydable | NovaLab-oog- en gezichtsdouche met 2 sproeiers voor montage aan wanden met roestvrij staal ommantelde drukslang. Handdouche met inrichting voor nauwkeurige positionering, voor stationair en flexibel gebruik, debietregelaar voor gelijkblijvende hoeveelheid waterafgifte en straalhoogte, stofbeschermingskap, teugstroomblokkering en vuilopvangzeef. Niet zelfstandig sluitend. Behuizing in robuuste kunststof/metalen uitvoering, groen RAL 6032 met wandhouder. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Oogdouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Debiet 2 x 6 l/min constant vanaf 1 bar stromingsdruk. Slangaansluiting wartelmoer G3/8. | Douche rince-yeux et visage NovaLab avec 2 jets pour montage mural avec tuyaux de pression enveloppé d’acier inox, douche à main avec dispositif de positionnement exact pour utilisation stationnaire et flexible, régulateur du débit d’eau et hauteur de jet constants, capuchon de protection contre la poussière, clapet anti-retour et filtre collecteur d’impuretés. Ne ferme pas automatiquement. Corps en exécution robuste plastique/métal, vert RAL 6032, avec support mural. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-2 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». avec sigle de sécurité «Douche rince-yeux « comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l’utilisateur et matériaux de fixation. Débit de 2 x 6 l/min constant à partir de 1 bar de pression dynamique. Raccordement de tuyau écrou-raccord G3/8. | 26
70134615 | 70-1346 15 | 447 | Emergency showers | Oogdouche | Douche rince-yeux | Ogen- en gezichtsdouche voor montage aan wanden met spiraal-drukslang | Douche rince-yeux et visage pour montage mural avec tuyau de pression spiralé | NovaLab-oog- en gezichtsdouche met 2 sproeiers voor montage aan wanden met spiraal-drukslang rechts of links geplaatst. Handdouche met inrichting voor nauwkeurige positionering, voor vast en flexibel gebruik, debietregelaar voor gelijkblijvende hoeveelheid waterafgifte en straalhoogte, stofbeschermingskap, terugstroomblokkering en vuilopvangzeef. Niet zelfstandig sluitend. Behuizing in robuuste kunststof/metalen uitvoering, groen RAL 6032 met wandhouder. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Oogdouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Debiet 2 x 6 l/min constant vanaf 1 bar stromingsdruk. | Douche rince-yeux et visage NovaLab avec 2 jets pour montage mural avec tuyaux de pression spiralé à droite ou à gauche, douche à main avec dispositif de positionnement exact pour utilisation stationnaire et flexible, régulateur du débit d‘eau et hauteur de jet constants, capuchon de protection contre la poussière, clapet anti-retour et filtre collecteur d‘impuretés. Ne ferme pas automatiquement. Corps en exécution robuste plastique/métal, vert RAL 6032, avec support mural. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-2 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche rince-yeux „ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Débit de 2 x 6 l/min constant à partir de 1 bar de pression dynamique. Raccord avec rosace murale G3/8B revêtement PPE vert RAL 6032. | 26
70139025 | 70-1390 25 | 209.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouchekop met 5 sproeiers en buisaansluiting, plafondmontage | Pomme de douche d'urgence avec 5 jets et raccordement tube, montage au plafond | NovaLab-nooddouchekop met buisaansluiting voor plafondmontage. Nooddouchekop met 5 doucheboringen en spiraalschijven, zelfstandig legend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Debiet:ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B | Pomme de douche d‘urgence NovaLab avec raccordement de tube pour montage au plafond. Pomme de douche d‘urgence avec 5 jets et disques tourbillon, vidage automatique. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar. Raccordement : filet mâle G3/4B | 21
70139035 | 70-1390 35 | 296 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouchekop met 7 sproeiers en buisaansluiting, plafondmontage | Pomme de douche d'urgence avec 7 jets et raccordement tube, montage au plafond | NovaLab-nooddouchekop met buisaansluiting voor plafondmontage. Nooddouchekop met 7 doucheboringen en spiraalschijven, zelfstandig legend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Debiet:ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B | Pomme de douche d‘urgence NovaLab avec raccordement de tube pour montage au plafond. Pomme de douche d‘urgence avec 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Fond de buse échangeable, nickelé. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar. Raccordement : filet mâle G3/4B | 21
70139235 | 70-1392 35 | 91 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Buisaansluiting met roset voor nooddouchekop, plafondmontage | Raccord tube avec rosace pour pomme de douche d'urgence, montage au plafond | NovaLab-buisaansluiting voor plafondmontage. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B | Raccord de tube NovaLab pour montage au plafond. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Raccordement : filet mâle G3/4B | 24
70170435 | 70-1704 35 | 191 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Kiphevelventiel voor opbouwmontage | Vanne à levier basculant pour montage apparent | NovaLab-kiphendel nooddoucheventiel voor opbouwmontage, bedieningshendel met verzegelbare kegelgreep, axiaal afdichtend, niet zelfstandig sluitend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Aansluiting van een legingsventiel G1/4 optioneel mogelijk. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing. Debiet:ca. 60 l/min bij 1 bar stromingsdruk. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 | Vanne de douche d‘urgence à levier basculant NovaLab pour montage apparent, levier d‘actionnement avec manette sphérique et possibilité de plombage, étanchéité axiale, sans fermeture automatique. La tête peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Raccordement d‘une vanne de vidage G1/4 disponible en option. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. Avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1 et informations pour l‘utilisateur. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1 bar. Raccordement : filet femelle G3/4 | 16
70170535 | 70-1705 35 | 217 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Kiphevelventiel voor inbouwmontage, inbouwdiepte 35 tot 60 mm | Vanne à levier basculant pour montage encastré, profondeur d'installation 35 à 60 mm | NovaLab-kiphendel nooddoucheventiel voor inbouwmontage, bedieningshendel met verzegelbare kegelgreep, axiaal afdichtend, niet zelfstandig sluitend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Aansluiting van een legingsventiel G1/4 optioneel mogelijk. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. schuifrozet en veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing. Debiet:ca. 60 l/min bij 1 bar stromingsdruk. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Inbouwdiepte 35 tot 60 mm | Vanne de douche d’urgence à levier basculant NovaLab pour montage sous crépi, levier d’actionnement avec manette sphérique et possibilité de plombage, étanchéité axiale, sans fermeture automatique. La tête peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Raccordement d’une vanne de vidage G1/4 disponible en option. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». Avec rosace coulissante et sigle de sécurité «Douche d’urgence» comme auto-collant selon ISO 3864-1 et informations pour l’utilisateur. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1 bar. Raccordement : filet femelle G3/4 Profondeur d’installation 35 à 60 mm | 16
70170635 | 70-1706 35 | 250 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Kiphevelventiel voor inbouwmontage, inbouwdiepte 35 tot 95 mm | Vanne à levier basculant pour montage encastré, profondeur d'installation 35 à 95 mm | NovaLab-kiphendel nooddoucheventiel voor inbouwmontage, bedieningshendel met verzegelbare kegelgreep, axiaal afdichtend, niet zelfstandig sluitend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Aansluiting van een legingsventiel G1/4 optioneel mogelijk. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. schuifrozet en veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, en gebruikersaanwijzing. Debiet ca. 60 l/min bij 1 bar stromingsdruk. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Inbouwdiepte 35 tot 95 mm | Vanne de douche d’urgence à levier basculant NovaLab pour montage sous crépi, levier d’actionnement avec manette sphérique et possibilité de plombage, étanchéité axiale, sans fermeture automatique. La tête peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Raccordement d’une vanne de vidage G1/4 disponible en option. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». Avec rosace coulissante et sigle de sécurité «Douche d’urgence» comme auto-collant selon ISO 3864-1 et informations pour l’utilisateur. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1 bar. Raccordement : filet femelle G3/4 Profondeur d’installation 35 à 95 mm | 17
70170835 | 70-1708 35 | 493 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Kiphevelventiel voor inbouwmontage, inbouwdiepte 240 tot 270 mm | Vanne à levier basculant pour montage encastré, profondeur d'installation 240 à 270 mm | NovaLab-kiphendel nooddoucheventiel voor inbouwmontage, bedieningshendel met verzegelbare kegelgreep, axiaal afdichtend, niet zelfstandig sluitend. Vervangbaarheid van het bovendeel zonder demontage van de ventielbehuizing. Aansluiting van een legingsventiel G1/4 optioneel mogelijk. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. schuifrozet en veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, en gebruikersaanwijzing. Debiet ca. 60 l/min bij 1 bar stromingsdruk. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Wanddikte: 240 tot 270 mm | Vanne de douche d’urgence à levier basculant NovaLab pour montage sous crépi, levier d’actionnement avec manette sphérique et possibilité de plombage, étanchéité axiale, sans fermeture automatique. La tête peut être échangée sans démonter le corps de la vanne. Raccordement d’une vanne de vidage G1/4 disponible en option. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 «Travailler en toute sécurité dans le laboratoire». Avec rosace coulissante et sigle de sécurité «Douche d’urgence» comme auto-collant selon ISO 3864-1 et informations pour l’utilisateur. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1 bar. Raccordement : filet femelle G3/4 Épaisseur de mur 240 à 270 mm | 17
70171035 | 70-1710 35 | 1021 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouchecombinatie met kogelkraan, trekstang, douchekop met 5 sproeiers en ogen- en gezichtsdouche, aansluiting inbouw | Combinaison de douche d'urgence avec robinet à bille, tirette, pomme de douche avec 5 jets et douche rince-yeux et visage, alimentation d'eau par l'arrière | NovaLab-nooddouchecombinatie van lichaamsdouche met trekstandbediening en oog- en gezichtsdouche voor opbouwmontage, watertoevoer van achteren uit de wand. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan, wandarm, nooddouchekop, oog- en gezichtsdouche met wandhouder. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Verticale verbindingsbuis met wandflens voor aansluiting van de oog- en gezichtsdouche. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbolen „Nooddouche“ en „Oogdouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B, Nooddouchekop met 5 doucheboringen. Debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Combinaison de douche d‘urgence NovaLab composée de douche corporelle avec actionnement par tirette et douche rice-yeux et visage pour montage apparent,alimentation d’eau par l’arrière de la paroi,. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale avec robinet sphérique, bras mural, pomme de douche d‘urgence, douche rince-yeux et visage avec support mural. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Tube de connexion vertical avec bride murale pour raccordement de la douche rince-yeux et visage. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ et „Douche rince-yeux“ comme autocollant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B, Pomme de douche d’urgence avec 5 jets. Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 14
70171535 | 70- 1715 35 | 1109.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouchecombinatie met kogelkraan, trekstang, douchekop met 7 sproeiers en ogen- en gezichtsdouche, aansluiting inbouw | Combinaison de douche d'urgence avec robinet à bille, tirette, pomme de douche avec 7 jets et douche rince-yeux et visage, alimentation d'eau par l'arrière | NovaLab-nooddouchecombinatie van lichaamsdouche met trekstandbediening en oog- en gezichtsdouche voor opbouwmontage, watertoevoer van achteren uit de wand. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan, wandarm, nooddouchekop, oog- en gezichtsdouche met wandhouder. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Verticale verbindingsbuis met wandflens voor aansluiting van de oog- en gezichtsdouche. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbolen „Nooddouche“ en „Oogdouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B, Nooddouchekop met 7 doucheboringen. Debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Combinaison de douche d‘urgence NovaLab composée de douche corporelle avec actionnement par tirette et douche rice-yeux et visage pour montage apparent,alimentation d’eau par l’arrière de la paroi,. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale avec robinet sphérique, bras mural, pomme de douche d‘urgence, douche rince-yeux et visage avec support mural. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Tube de connexion vertical avec bride murale pour raccordement de la douche rince-yeux et visage. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ et „Douche rince-yeux“ comme autocollant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B, Pomme de douche d’urgence avec 7 jets. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 14
70172035 | 70-1720 35 | 473.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, aansluiting rondom boven deuropening, opbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 5 jets, raccordement de tous les côtés au dessus de la porte, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden boven het midden van de deur. Standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bedieningsomleiding met wandflens, kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 5 doucheboringen. Debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement d‘eau de tous les côtés, au-dessus du centre de la porte. Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Déviation d‘actionnement avec bride murale, robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d’urgence avec 5 jets. Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 6
70172535 | 70-1725 35 | 561 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, aansluiting rondom boven deuropening, opbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 7 jets, raccordement de tous les côtés au dessus de la porte, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden boven het midden van de deur. Standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bedieningsomleiding met wandflens, kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 7 doucheboringen. Debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement d‘eau de tous les côtés, au-dessus du centre de la porte. Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Déviation d‘actionnement avec bride murale, robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d’urgence avec 7 jets. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 6
70173035 | 70-1730 35 | 534.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, aansluiting rechts/links naast de deur, opbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 5 jets, raccordement à droite/gauche de la porte, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting rechts/links naast de deur, standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan naast de deur. Wandflens, wandarm en nooddouchekop boven het midden van de deur. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement à droite / à gauche de la porte, Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale avec robinet sphérique à côté de la porte. Bride murale, bras mural et pomme de la douche d‘urgence au-dessus du centre de la porte. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche '‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d‘urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 8
70173535 | 70-1735 35 | 622 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, aansluiting rechts/links naast de deur, opbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 7 jets, raccordement à droite/gauche de la porte, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting rechts/links naast de deur, standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan naast de deur. Wandflens, wandarm en nooddouchekop boven het midden van de deur. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement à droite / à gauche de la porte, Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale avec robinet sphérique à côté de la porte. Bride murale, bras mural et pomme de la douche d‘urgence au-dessus du centre de la porte. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche '‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d‘urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 8
70174035 | 70-1740 35 | 376 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, aansluiting rondom, opbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 5 jets, raccordement de tous les côtés, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement d‘eau de tous les côtés. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale, robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d‘urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 10
70174535 | 70- 1745 35 | 464.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, aansluiting rondom, opbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 7 jets, raccordement de tous les côtés, montage apparent | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent, raccordement d‘eau de tous les côtés. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale, robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d‘urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 10
70175035 | 70-1750 35 | 299 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, montage aan bestaande aansluiting | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 5 jets, montage au raccordement existant | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor montage aan bestaande aansluiting, Trekstang gevoerd, verzegelbare triangelgreep. Kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage sur embout de tube présent, Tirette d‘actionnement guidée avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d’urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 12
70175535 | 70-1755 35 | 388 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, montage aan bestaande aansluiting | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 7 jets, montage au raccordement existant | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor montage aan bestaande aansluiting, Trekstang gevoerd, verzegelbare triangelgreep. Kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage sur embout de tube présent, Tirette d‘actionnement guidée avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d’urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 12
70176035 | 70-1760 35 | 327.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, plafondmontage aan bestaande aansluiting | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 5 jets, montage au plafond au raccordement existant | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor plafondmontage aan bestaande aansluiting, Trekstang met verzegelbare triangelgreep. Kogelkraan, verticaal verplaatste wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage au plafond sur embout de tube présent, Tirette d‘actionnement guidée avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Robinet sphérique, bras de douche décalé verticalement et pomme de douche d‘urgence. Bras de douche avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d‘urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 13
70176535 | 70-1765 35 | 416.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, plafondmontage aan bestaande aansluiting | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 7 jets, montage au plafond au raccordement existant | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor plafondmontage aan bestaande aansluiting, Trekstang met verzegelbare triangelgreep. Kogelkraan, verticaal verplaatste wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage au plafond sur embout de tube présent, Tirette d‘actionnement guidée avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Robinet sphérique, bras de douche décalé verticalement et pomme de douche d‘urgence. Bras de douche avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d‘urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 13
70177035 | 70-1770 35 | 452.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, aansluiting inbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 5 jets, raccordement encastré | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, watertoevoer van achteren uit de wand. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent, alimentation d‘eau par l‘arrière de la paroi. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale, robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d‘urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 10
70177535 | 70-1775 35 | 539 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, aansluiting inbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 7 jets, raccordement encastré | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, watertoevoer van achteren uit de wand. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent, alimentation d‘eau par l‘arrière de la paroi. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale, robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d‘urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 10
70178035 | 70-1780 35 | 568.5 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 5 sproeiers, aansluiting boven deuropening, inbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 5 jets, raccordement au dessus de la porte, encastré | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, watertoevoer van achteren uit de wand . Standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bedieningsomleiding met wandflens, kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 5 doucheboringen. Debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent, alimentation en eau du mur à l’arrière. Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Déviation d‘actionnement avec bride murale, robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d’urgence avec 5 jets. Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 6
70178535 | 70-1785 35 | 656 | Emergency showers | Lichaamsdouche | Douche corporelle | Nooddouche met kogelkraan, trekstang en douchekop met 7 sproeiers, aansluiting boven deuropening, inbouw | Douche d'urgence avec robinet à bille, tirette en pomme de douche avec 7 jets, raccordement au dessus de la porte, encastré | NovaLab-nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, watertoevoer van achteren uit de wand. Standaard uitvoering voor deurbreedte 1m. Bediening rechts of links naast de deur. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Bedieningsomleiding met wandflens, kogelkraan, wandarm en nooddouchekop. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/4B Nooddouchekop met 7 doucheboringen. Debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Douche d‘urgence NovaLab avec robinet sphérique et actionnement par tirette pour montage apparent,alimentation en eau du mur à l’arrière. Exécution standard pour largeur de porte 1 m. Actionnement à droite ou à gauche de la porte. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Déviation d‘actionnement avec bride murale, robinet sphérique, bras mural et pomme de douche d‘urgence. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ comme auto-collant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet mâle G3/4B Pomme de douche d’urgence avec 7 jets. Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 6
70179035 | 70-1790 35 | 852 | Emergency showers | Combinatiedouche | Combinaison de douche | Nooddouchecombinatie met kogelkraan, trekstang, douchekop met 5 sproeiers en ogen- en gezichtsdouche, aansluiting rondom, opbouw | Combinaison de douche d'urgence avec robinet à bille, tirette, pomme de douche avec 5 jets et douche rince-yeux et visage, raccordement de tous les côtés, montage apparent | NovaLab-nooddouchecombinatie van lichaamsdouche met trekstandbediening en oog- en gezichtsdouche voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan, wandarm, nooddouchekop, oog- en gezichtsdouche met wandhouder. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Verticale verbindingsbuis met wandflens voor aansluiting van de oog- en gezichtsdouche. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbolen „Nooddouche“ en „Oogdouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 5 doucheboringen, debiet ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk | Combinaison de douche d‘urgence NovaLab composée de douche corporelle avec actionnement par tirette et douche rice-yeux et visage pour montage apparent, raccordement d‘eau de tous les côtés. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale avec robinet sphérique, bras mural, pomme de douche d‘urgence, douche rince-yeux et visage avec support mural. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Tube de connexion vertical avec bride murale pour raccordement de la douche rince-yeux et visage. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ et „Douche rince-yeux“ comme autocollant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d’urgence avec 5 jets, Débit env. 30 l/min à une pression dynamique de 1 bar | 14
70179535 | 70-1795 35 | 940 | Emergency showers | Combinatiedouche | Combinaison de douche | Nooddouchecombinatie met kogelkraan, trekstang, douchekop met 7 sproeiers en ogen- en gezichtsdouche, aansluiting rondom, opbouw | Combinaison de douche d'urgence avec robinet à bille, tirette, pomme de douche avec 7 jets et douche rince-yeux et visage, raccordement de tous les côtés, montage apparent | NovaLab-nooddouchecombinatie van lichaamsdouche met trekstandbediening en oog- en gezichtsdouche voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden. Trekstang gevoerd, met verzegelbare triangelgreep. Wandflens met kogelkraan, wandarm, nooddouchekop, oog- en gezichtsdouche met wandhouder. Wandarm met nooddouchekop met 5 of 7 doucheboringen en spiraalschijven, door stijging zelfstandig legend. Vervangbare douchebodem, vernikkeld. Armatuur niet zelfstandig sluitend. Verticale verbindingsbuis met wandflens voor aansluiting van de oog- en gezichtsdouche. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1, evenals de BGI/GUV-I 850-0 „Veilig werken in laboratoria“. Incl. veiligheidssymbolen „Nooddouche“ en „Oogdouche“ als sticker conform ISO 3864-1, gebruikersaanwijzing en bevestigingsmateriaal. Aansluiting: Binnenschroefdraad G3/4 Nooddouchekop met 7 doucheboringen, debiet ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk | Combinaison de douche d‘urgence NovaLab composée de douche corporelle avec actionnement par tirette et douche rice-yeux et visage pour montage apparent, raccordement d‘eau de tous les côtés. Tirette d‘actionnement guidée, avec manette triangulaire et possibilité de plombage. Bride murale avec robinet sphérique, bras mural, pomme de douche d‘urgence, douche rince-yeux et visage avec support mural. Bras mural avec pomme de douche d‘urgence avec 5 ou 7 jets et disques tourbillon, vidage automatique par dénivellement. Fond de pommeau échangeable, nickelé. Le robinet ne ferme pas automatiquement. Tube de connexion vertical avec bride murale pour raccordement de la douche rince-yeux et visage. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Conforme aux exigences selon DIN EN 15154-1 et BGI/GUV-I 850-0 „Travailler en toute sécurité dans le laboratoire“. avec sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ et „Douche rince-yeux“ comme autocollant selon ISO 3864-1, informations pour l‘utilisateur et matériaux de fixation. Raccordement : filet femelle G3/4 Pomme de douche d’urgence avec 7 jets, Débit env. 60 l/min à une pression dynamique de 1,5 bar | 14
71106015 | 71-1060 15 | 54 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Aansluitingknie met roset | Coude de raccordement avec rosace | NovaLab-aansluitknie met wandrozet voor handoogdouche, messing EPS-gecoat groen. RAL 6032. Aansluiting: Buitenschroefdraad G3/8B | Raccord NovaLab coudé avec rosace murale pour douche à main rince-yeux, laiton à revêtement PPE vert. RAL 6032. Raccordement : filet mâle G3/8B | 26
71131535 | 71-1315 35 | 57 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Wandarmhouder voor gebruik bij lichte bouwwanden | Support de bras mural pour application sur les murs en construction légère | NovaLab-wandarmhouder voor nooddouche-wandarm 3/4“ voor gebruik bij lichte bouwwanden of als bescherming tegen vandalisme. Staalplaat EPS-gecoat groen RAL 6032. Incl. bevestigingsmateriaal | Support de bras mural NovaLab pour bras mural de douche d‘urgence 3/4“ pour application sur les murs en construction légère ou comme protection contre le vandalisme. Tôle d‘acier PPE vert RAL 6032. Avec le matériel de fixation. | 22
5001000001 | 50 0100 00 01 | 488.5 | Emergency showers | Hygiëne spoelmodule | Module de rinçage hygiénique | Novalab hygiënespoelmodule - batterij | Module de rinçage hygiénique - batterie | NovaLab Hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van waterleidingen met stagnatierisico's. Voor toevoerlijnen met WPC, WPH, WNC en WNH, volledig klaar voor installatie met geïntegreerd magneetventiel met geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (instelbare spoeltijd en instelbare spoelintervallen) Wateraansluiting: G1 / 2B met geïntegreerde debietregelaar naar keuze 6 l / min, 9 l / min en 12 l / min voeding met 6 V. batterij, bescherming volgens DIN EN 60529: IP 67 | Module de rinçage hygiénique NovaLab pour le rinçage cyclique des conduites d'eau avec des risques de stagnation. Pour les lignes d’alimentation avec WPC, WPH, WNC et WNH, entièrement prêt pour l'installation avec électrovanne intégrée avec électronique de commande programmable intégrée (durée de rinçage et intervalles de rinçage réglables) Raccord d'eau: G1/2B avec régulateur de débit intégré de votre choix 6 l / min, 9 l / min et 12 l / min alimentation avec batterie 6 V. protection selon DIN EN 60529: IP 67 | 29
5001000002 | 50 010 000 02 | 525 | Emergency showers | Hygiëne spoelmodule | Module de rinçage hygiénique | Novalab hygiënespoelmodule - trafo-stekker | Module de rinçage hygiénique - bfiche transfo | NovaLab Hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van waterleidingen met stagnatierisico's. Voor toevoerlijnen met WPC, WPH, WNC en WNH, volledig klaar voor installatie met geïntegreerd magneetventiel met geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (instelbare spoeltijd en instelbare spoelintervallen) Wateraansluiting: G1 / 2B met geïntegreerde debietregelaar naar keuze 6 l / min, 9 l / min en 12 l / min stekker-netdeel 240V, bescherming volgens DIN EN 60529: IP 67 | Module de rinçage hygiénique NovaLab pour le rinçage cyclique des conduites d'eau avec des risques de stagnation. Pour les lignes d’alimentation avec WPC, WPH, WNC et WNH, entièrement prêt pour l'installation avec électrovanne intégrée avec électronique de commande programmable intégrée (durée de rinçage et intervalles de rinçage réglables) Raccord d'eau: G1/2B avec régulateur de débit intégré de votre choix 6 l / min, 9 l / min et 12 l / min bloc d'alimentation enfichable 240 V. protection selon DIN EN 60529: IP 67 | 29
8710080176 | 87-10080176 | 48.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Wandaansluitstuk G3/4 voor opbouwmontage van wandarmen | Elément de raccordement mural G3/4 pour montage apparent de bras mural | NovaLab-wandaansluitstuk G3/4 voor opbouwmontage, voor wandarmbevestiging en aansluiting van de buisleiding. 4-voudige schroefbevestiging, messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Incl. bevestigingsmateriaal. | Elément de raccordement mural G3/4 NovaLab pour montage apparent, pour fixation du bras mural et raccordement de la conduite. Fixation par 4 vis, laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Avec le matériel de fixation. | 22
8710080180 | 87-10080180 | 88.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Kogelkraan met ventielhendel voor nooddouches | Robinet à bille avec levier pour douche d'urgence | NovaLab-kogelkraan met ventielhendel voor nooddouches. Vernikkeld / EPS-gecoat groen RAL 6032. Aansluitschroefdraad: Ingang buitenschroefdraad G3/4B ¦ Uitgang binnenschroefdraad G3/4 Geschikt voor nooddouches: 70-1730/35 35 | Vanne sphérique NovaLab avec levier de vanne pour douches d‘urgence. Nickelé/Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Filet de raccord : Entrée filet mâle G3/4B ¦ Sortie filet femelle G3/4 Assorti aux douches d‘urgence : 70-1730/35 35 | 23
8710080192 | 87-10080192 | 88.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Kogelkraan met ventielhendel voor nooddouches | Robinet à bille avec levier pour douche d'urgence | NovaLab-kogelkraan met ventielhendel voor nooddouches. Vernikkeld / EPS-gecoat groen RAL 6032. Aansluitschroefdraad: Ingang buitenschroefdraad G3/4B ¦ Uitgang binnenschroefdraad G3/4 Geschikt voor nooddouches: 70-1710/15 35 70-1720/25 35 70-1740/45 35 70-1750/55 35 70-1770/75 35 70-1780/85 35 70-1790/95 35 | Vanne sphérique NovaLab avec levier de vanne pour douches d‘urgence. Nickelé/Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Filet de raccord : Entrée filet mâle G3/4B ¦ Sortie filet femelle G3/4 Assorti aux douches d‘urgence : 70-1710/15 35 70-1720/25 35 70-1740/45 35 70-1750/55 35 70-1770/75 35 70-1780/85 35 70-1790/95 35 | 23
8710080194 | 87-10080194 | 32.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Verlengstuk voor koppelstang aan nooddouches | Verlengstuk voor koppelstang aan nooddouches | NovaLab-verlenging voor koppelstang voor grote deurbreedtes, 300 mm lang. Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Geschikt voo nooddouches: 70-1720/25 35 60-1820/25 35 70-1780/85 35 60-1850/55 35 | Prolongation NovaLab pour tige d‘accouplement pour portes plus larges, longueur 300 mm. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Assorti aux douches d‘urgence : 70-1720/25 35 60-1820/25 35 70-1780/85 35 60-1850/55 35 | 23
8710080233 | 87-10080233 | 51 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Wanddoorvoer voor legingsventiel aan kiphevelventiel, opbouw | Passage mural pour robinet de vidage de vanne à levier basculant, montage apparent | NovaLab-wanddoorvoering voor legingsventiel | Passage de mur NovaLab pour vanne de vidage | 22
8710080235 | 87-10080235 | 201.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Kiphevelventiel voor nooddouches | Vanne à levier basculant pour douche d'urgence | NovaLab-kiphendelventiel Messing EPS-gecoat groen RAL 6032. Aansluitschroefdraad: Ingang buitenschroefdraad G3/4B ¦ Uitgang binnenschroefdraad G3/4 Geschikt voor nooddouches: 60-1820/25 35 60-1830/35 35 60-1840/45 35 60-1850/55 35 | Vanne à levier basculant NovaLab. Laiton à revêtement PPE vert RAL 6032. Filet de raccord : Entrée filet mâle G3/4B ¦ Sortie filet femelle G3/4 Assorti aux douches d‘urgence : 60-1820/25 35 60-1830/35 35 60-1840/45 35 60-1850/55 35 | 24
8710080242 | 87-10080242 | 42.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Veiligheidsteken "Nooddouche" voor montage op wandarm | Sigle de sécurité "Douche d'urgence" pour montage sur bras mural | NovaLab-veiligheidsteken „Nooddouche“ voor montage aan wandarmen conform ISO 3864-1, kleur groen/wit, symbool 150 x 150 mm. Voor bevestiging op metalen draagplaat met bevestigingsbeugel voor buis Ø22 mm. Uitlijning van het veiligheidsteken tegenover de bevestigingsbeugel is instelbaar. Oppervlak EPS-gecoat groen RAL 6032. | Sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ NovaLab pour montage sur bras mural auto-collant pour douche corporelle selon ISO 3864-1, couleurs vert/blanc, symbole 150 x 150 mm Pour fixation sur une plaquette de support en métal avec bride de fixation pour tube Ø22 mm. Orientation du sigle de sécurité par rapport à la bride de fixation orientable. Surface à revêtement PPE vert RAL 6032. | 25
8710080364 | 87-10080364 | 82 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Tafeldoorvoer voor oogdouche 7134015 | Passe-flexible pour douche rince-yeux 70134015 | NovaLab-tafeldoorvoering voor oogdouche 70-1340 15 (vanaf 2019) | Passe-flexible Novalab pour douche rince-yeux 70-1340 15 (à partir de 2019) | 29
8710080365 | 87-10080365 | 67 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Wandhouder voor oogdouche 70134415 en 70134615 | Support mural pour douche rince-yeux 70134415 et 70134615 | NovaLab-wandhouder met schroefbevestiging voor oogdouche 70-1344 15 and 70-1346 15 (vanaf 2019) | Support mural NovaLab Avec fixation vissée pour douche rince-yeux 70-1344 15 et 70-1346 15 (à partir de 2019) | 28
8710080374 | 87-10080374 | 65.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Wandhouder met wanddoorvoer voor oogdouche 70134215 | Support mural pour douche rince-yeux 70134215 avec passe-flexible pour paroi de meuble | NovaLab-wanddoorvoer met schroefbevestiging vooroogdouche 70-1342 15 (vanaf 2019) | Support et passage mural NovaLab Avec fixation vissée pour douche à main rince-yeux 70-1342 15 (à partir de 2019) | 29
8718000008 | 87-18000008 | 5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Veiligheidsteken "Nooddouche" | Sigle de sécurité "Douche d'urgence" | NovaLab-veiligheidsteken „Nooddouche“ voor lichaamsdouche als sticker conform ISO 3864-1, kleur groen/wit, symbool 150 x 150 mm | Sigle de sécurité „Douche d‘urgence“ NovaLab auto-collant pour douche corporelle selon ISO 3864-1, couleurs vert/blanc, symbole 150 x 150 mm | 25
8718000022 | 87-18000022 | 5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Veiligheidsteken "Oogdouche" | Sigle de sécurité "Douche rince-yeux" | NovaLab-veiligheidsteken "Oogdouche" vvoor oogdouches als sticker conform ISO 3864-1, kleur groen/wit, symbool 100 x 100 mm | Sigle de sécurité „Douche rince-yeux“ NovaLab auto-collant pour douche rince-yeux selon ISO 3864-1, couleurs vert/blanc, symbole 100 x 100 mm | 29
8720000006 | 87-20000006 | 14 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Afdekkap met dichting | Capuchon avec joint d'étanchéité | NovaLab-afsluitkap voor spoelen van de buisleiding | Capuchon NovaLab pour rinçage de la conduite | 23
8724000006 | 87-24000006 | 35.5 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Rvs ommantelde slang | Tuyau flexible enveloppé d'acier inoxydable | NovaLab-slang, roestvrij staal ommanteld voor handoogdouche. Aansluiting: Wartelmoer G3/8 | Tuyau NovaLab enveloppé d‘acier inox pour douche à main rince-yeux. Raccordement : Écrou-raccord G3/8. | 28
8724000008 | 87-24000008 | 92 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Spiraalslang | Tuyau spiralé | NovaLab-spiraalslang, groen voor handoogdouche, 1500 mm lang. Aansluiting: Buitenschroefdraad G1/4B | Tuyau spiralé NovaLab, vert pour douche à main rince-yeux, longueur 1500 mm. Raccordement : filet mâle G1/4B | 28
8734000056 | 87-34000056 | 23 | Emergency showers | Onderdelen | Pièces détachées | Legingsventiel voor kiphevelventielen | Robinet de vidage pour vanne à levier basculant | NovaLab-legingsventiel | Vanne de vidage NovaLab | 22
8734000091 | 87-34000091 | 491 | Emergency showers | Thermostatische mengkraan | Mélangeur thermostatique | Thermostatische mengkraan voor nooddouche | Mélangeur thermostatique pour douche d'urgence | NovaLab thermostatische mengkraan voor nooddouches, gemaakt van DZR-messing voor water, voor grote debieten. De thermostatische mengkraan is van het asymmetrische type met temperatuursensor en regelaar met behulp van een wascapsule. De thermostatische mengkraan is uitgerust met een brandbeveiliging om ervoor te zorgen dat de warmwatertoevoer wordt afgesloten wanneer de koudwatertoevoer wordt onderbroken. Bovendien is de thermostatische mengkraan uitgerust met een nooddouchebescherming. Deze nooddouchebescherming zorgt voor een continue toevoer van koud water in het geval van een onderbreking van de warmwatervoorziening. Aansluitingen: tweedelige koppelingen G 1" Optimale temperatuurzone: 10 - 30 ° C Debiet: 80 l / min bij 1 bar stromingsdruk. | Mélangeur thermostatique NovaLab pour douches d'urgence, en laiton DZR pour l'eau, pour les débits importants. Le mélangeur thermostatique est du type asymétrique avec capteur de température et régulateur utilisant une capsule à cire. Le mélangeur thermostatique est équipé d'une protection contre les brûlures afin de garantir que l'alimentation en eau chaude soit fermée lorsque l'alimentation en eau froide est interrompue. De plus, le mitigeur thermostatique est équipé d'une protection de douche d'urgence. Cette protection de douche d'urgence assure un approvisionnement continu en eau froide en cas d'interruption de l'alimentation en eau chaude. Connexions: raccords en deux parties G 1 " Zone de température optimale: 10 - 30 ° C Débit: 80 l / min à 1 bar de pression d'écoulement. | 25
5001000001 | 50 0100 00 01 | 488.5 | Laboratory | Hygiëne spoelmodule | Module de rinçage hygiénique | NOVALAB hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (voeding met batterij) | Module de rinçage hygiénique NOVALAB pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec batterie) | NovaLab Hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van waterleidingen met stagnatierisico's. Voor toevoerlijnen met WPC, WPH, WNC en WNH, volledig klaar voor installatie met geïntegreerd magneetventiel met geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (instelbare spoeltijd en instelbare spoelintervallen) Wateraansluiting: G1 / 2B met geïntegreerde debietregelaar naar keuze 6 l / min, 9 l / min en 12 l / min voeding met 6 V. batterij, bescherming volgens DIN EN 60529: IP 67 | Module de rinçage hygiénique NovaLab pour le rinçage cyclique des conduites d'eau avec des risques de stagnation. Pour les lignes d’alimentation avec WPC, WPH, WNC et WNH, entièrement prêt pour l'installation avec électrovanne intégrée avec électronique de commande programmable intégrée (durée de rinçage et intervalles de rinçage réglables) Raccord d'eau: G1/2B avec régulateur de débit intégré de votre choix 6 l / min, 9 l / min et 12 l / min alimentation avec batterie 6 V. protection selon DIN EN 60529: IP 67 | PI*8
5001000002 | 50 010 000 02 | 525 | Laboratory | Hygiëne spoelmodule | Module de rinçage hygiénique | NOVALAB hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (voeding met trafostekker) | Module de rinçage hygiénique NOVALAB pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec prise transformateur) | NovaLab Hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van waterleidingen met stagnatierisico's. Voor toevoerlijnen met WPC, WPH, WNC en WNH, volledig klaar voor installatie met geïntegreerd magneetventiel met geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (instelbare spoeltijd en instelbare spoelintervallen) Wateraansluiting: G1 / 2B met geïntegreerde debietregelaar naar keuze 6 l / min, 9 l / min en 12 l / min stekker-netdeel 240V, bescherming volgens DIN EN 60529: IP 67 | Module de rinçage hygiénique NovaLab pour le rinçage cyclique des conduites d'eau avec des risques de stagnation. Pour les lignes d’alimentation avec WPC, WPH, WNC et WNH, entièrement prêt pour l'installation avec électrovanne intégrée avec électronique de commande programmable intégrée (durée de rinçage et intervalles de rinçage réglables) Raccord d'eau: G1/2B avec régulateur de débit intégré de votre choix 6 l / min, 9 l / min et 12 l / min bloc d'alimentation enfichable 240 V. protection selon DIN EN 60529: IP 67 | PI*8
5001000003 | 50 0100 00 03 | 525 | Laboratory | Hygiëne spoelmodule | Module de rinçage hygiénique | NOVALAB hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (voeding met power pack voor inbouwdoos) | Module de rinçage hygiénique NOVALAB pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec transformateur pour boîtier encastré) | NovaLab Hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van waterleidingen met stagnatierisico's. Voor toevoerlijnen met WPC, WPH, WNC en WNH, volledig klaar voor installatie met geïntegreerd magneetventiel met geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (instelbare spoeltijd en instelbare spoelintervallen) Wateraansluiting: G1 / 2B met geïntegreerde debietregelaar naar keuze 6 l / min, 9 l / min en 12 l / min voeding met power pack voor inbouwdoos, bescherming volgens DIN EN 60529: IP 67 | Module de rinçage hygiénique NovaLab pour le rinçage cyclique des conduites d'eau avec des risques de stagnation. Pour les lignes d’alimentation avec WPC, WPH, WNC et WNH, entièrement prêt pour l'installation avec électrovanne intégrée avec électronique de commande programmable intégrée (durée de rinçage et intervalles de rinçage réglables) Raccord d'eau: G1/2B avec régulateur de débit intégré de votre choix 6 l / min, 9 l / min et 12 l / min Alimentation avec transformateur pour boîtier encastré. protection selon DIN EN 60529: IP 67 | PI*8
5001000004 | 50 0100 00 04 | 957.5 | Laboratory | Hygiëne spoelmodule | Module de rinçage hygiénique | NOVALAB hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen voor demi-water (voeding met batterij) | Module de rinçage hygiénique NOVALAB pour le rinçage cyclique des conduites d'eau déminéralisée à risque de stagnation (alimentation avec batterie) | NovaLab Hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van waterleidingen met stagnatierisico's. Voor toevoerlijnen met WDC, WDH en WDI , volledig klaar voor installatie met geïntegreerd magneetventiel met geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (instelbare spoeltijd en instelbare spoelintervallen) Wateraansluiting: G1 / 2B met geïntegreerde debietregelaar naar keuze 6 l / min, 9 l / min en 12 l / min voeding met 6 V. batterij, bescherming volgens DIN EN 60529: IP 67 | Module de rinçage hygiénique NovaLab pour le rinçage cyclique des conduites d'eau avec des risques de stagnation. Pour les lignes d’alimentation avec WDC, WDH et WDI, entièrement prêt pour l'installation avec électrovanne intégrée avec électronique de commande programmable intégrée (durée de rinçage et intervalles de rinçage réglables) Raccord d'eau: G1/2B avec régulateur de débit intégré de votre choix 6 l / min, 9 l / min et 12 l / min alimentation avec batterie 6 V. protection selon DIN EN 60529: IP 67 | PI*9
5001000005 | 50 0100 00 05 | 993.5 | Laboratory | Hygiëne spoelmodule | Module de rinçage hygiénique | NOVALAB hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen voor demi-water (voeding met trafostekker) | Module de rinçage hygiénique NOVALAB pour le rinçage cyclique des conduites d'eau déminéralisée à risque de stagnation (alimentation avec prise transformateur) | NovaLab Hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van waterleidingen met stagnatierisico's. Voor toevoerlijnen met WDC, WDH en WDI, volledig klaar voor installatie met geïntegreerd magneetventiel met geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (instelbare spoeltijd en instelbare spoelintervallen) Wateraansluiting: G1 / 2B met geïntegreerde debietregelaar naar keuze 6 l / min, 9 l / min en 12 l / min stekker-netdeel 240V, bescherming volgens DIN EN 60529: IP 67 | Module de rinçage hygiénique NovaLab pour le rinçage cyclique des conduites d'eau avec des risques de stagnation. Pour les lignes d’alimentation avec WDC, WDH et WDI, entièrement prêt pour l'installation avec électrovanne intégrée avec électronique de commande programmable intégrée (durée de rinçage et intervalles de rinçage réglables) Raccord d'eau: G1/2B avec régulateur de débit intégré de votre choix 6 l / min, 9 l / min et 12 l / min bloc d'alimentation enfichable 240 V. protection selon DIN EN 60529: IP 67 | PI*9
5001000006 | 50 0100 00 06 | 993.5 | Laboratory | Hygiëne spoelmodule | Module de rinçage hygiénique | NOVALAB hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen voor demi-water (voeding met power pack voor inbouwdoos) | Module de rinçage hygiénique NOVALAB pour le rinçage cyclique des conduites d'eau déminéralisée à risque de stagnation (alimentation avec transformateur pour boîtier encastré) | NovaLab Hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van waterleidingen met stagnatierisico's. Voor toevoerlijnen met WDC, WDH en WDI, volledig klaar voor installatie met geïntegreerd magneetventiel met geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (instelbare spoeltijd en instelbare spoelintervallen) Wateraansluiting: G1 / 2B met geïntegreerde debietregelaar naar keuze 6 l / min, 9 l / min en 12 l / min voeding met power pack voor inbouwdoos, bescherming volgens DIN EN 60529: IP 67 | Module de rinçage hygiénique NovaLab pour le rinçage cyclique des conduites d'eau avec des risques de stagnation. Pour les lignes d’alimentation avec WDC, WDH et WDI, entièrement prêt pour l'installation avec électrovanne intégrée avec électronique de commande programmable intégrée (durée de rinçage et intervalles de rinçage réglables) Raccord d'eau: G1/2B avec régulateur de débit intégré de votre choix 6 l / min, 9 l / min et 12 l / min Alimentation avec transformateur pour boîtier encastré. protection selon DIN EN 60529: IP 67 | PI*9
50200000 | 50 2000 100 | 1084.5 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische standmengkraan DN 15 voor aansluiting op koud en warm water met geïntegreerde hygiënespoeling voor cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (voeding met batterij) | Mélangeur sur pied optoélectronique NOVALAB DN 15 pour raccordement à l'eau froide et chaude avec rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec batterie) | Opto-elektronische laboratorium wastafelmengkraan voor water (WPC/WPH) met zijdelinkse temperatuurkeuzeknop, geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Rvs-ommantelde slangen G 3/8 × 600 mm lang Debiet: 6 l/min Maximale rustdruk 8 bar Met geïntegreerde batterij 6V | Mitigeur de lavabo opto-électronique pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP Fixation M33, longueur 38 mm avec joint, rondelle et contre-écrou. Flexibles renforcés inox G 3/8 x 600 mm Débit: 6l/min Pression statique maximale 8 bars Avec batterie intégrée 6V | PI*10
50200100 | 50 2001 00 | 1119.5 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische standmengkraan DN 15 voor aansluiting op koud en warm water met geïntegreerde hygiënespoeling voor cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (voeding met trafostekker) | Mélangeur sur pied optoélectronique NOVALAB DN 15 pour raccordement à l'eau froide et chaude avec rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec prise transformateur) | Opto-elektronische laboratorium wastafelmengkraan voor water (WPC/WPH) met zijdelinkse temperatuurkeuzeknop, geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Rvs-ommantelde slangen G 3/8 × 600 mm lang Debiet: 6 l/min Maximale rustdruk 8 bar Met trafo-stekker 240/6V | Mitigeur de lavabo opto-électronique pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP Fixation M33, longueur 38 mm avec joint, rondelle et contre-écrou. Flexibles renforcés inox G 3/8 x 600 mm Débit: 6l/min Pression statique maximale 8 bars Avec bloc transformateur 240/6V | PI*10
50200200 | 50 2002 00 | 1119.5 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische standmengkraan DN 15 voor aansluiting op koud en warm water met geïntegreerde hygiënespoeling voor cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (voeding met power pack voor inbouwdoos) | Mélangeur sur pied optoélectronique NOVALAB DN 15 pour raccordement à l'eau froide et chaude avec rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec transformateur pour boîtier encastré) | Opto-elektronische laboratorium wastafelmengkraan voor water (WPC/WPH) met zijdelinkse temperatuurkeuzeknop, geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Rvs-ommantelde slangen G 3/8 × 600 mm lang Debiet: 6 l/min Maximale rustdruk 8 bar Voeding met power pack voor inbouwdoos | Mitigeur de lavabo opto-électronique pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP Fixation M33, longueur 38 mm avec joint, rondelle et contre-écrou. Flexibles renforcés inox G 3/8 x 600 mm Débit: 6l/min Pression statique maximale 8 bars Alimentation avec transformateur pour boîtier encastré | PI*10
50300000 | 50 3000 00 | 776.5 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronisch standventiel DN 15 voor aansluiting op koud water met geïntegreerde hygiënespoeling voor cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (voeding met batterij) | Robinet optoélectronique NOVALAB sur pied DN 15 pour raccordement à l'eau froide ou prémélangée avec rinçage hygiénique intégré pour rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec batterie) | Opto-elektronische laboratorium wastafelkraan voor water (WPC) met geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Rvs-ommantelde slang G 3/8 × 600 mm lang Debiet: 6 l/min Maximale rustdruk 8 bar Met geïntegreerde batterij 6V | Robinet de lavabo opto-électronique pour laboratoire pour eau (WPC) avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PPE gris (RAL 7035). Epaisseur de plaque jusqu'à 35 mm. Fixation M33, longueur 38 mm avec joint, rondelle et contre-écrou. Flexible renforcé inox G 3/8 x 600 mm Débit: 6l/min Pression statique maximale 8 bars Avec batterie intégrée 6V | PI*11
50300100 | 50 3001 00 | 811.5 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronisch standventiel DN 15 voor aansluiting op koud water met geïntegreerde hygiënespoeling voor cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (voeding met trafostekker) | Robinet optoélectronique NOVALAB sur pied DN 15 pour raccordement à l'eau froide ou prémélangée avec rinçage hygiénique intégré pour rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec prise transformateur) | Opto-elektronische laboratorium wastafelkraan voor water (WPC) met geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Rvs-ommantelde slang G 3/8 × 600 mm lang Debiet: 6 l/min Maximale rustdruk 8 bar Met trafo-stekker 240/6V | Robinet de lavabo opto-électronique pour laboratoire pour eau (WPC) avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PPE gris (RAL 7035). Epaisseur de plaque jusqu'à 35 mm. Fixation M33, longueur 38 mm avec joint, rondelle et contre-écrou. Flexible renforcé inox G 3/8 x 600 mm Débit: 6l/min Pression statique maximale 8 bars Avec bloc transformateur 240/6V | PI*11
50400000 | 50 4000 00 | 1219 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor aansluiting op koud en warm water (WPC/WPH) met geïntegreerde hygiënische spoeling voor cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (met S-koppelingen, aansluitschroefdraad G 1/2B) - Uitvoering met slangtule | Mitigeur optoélectronique murale NOVALAB avec contrôle de température thermostatique pour raccordement à l'eau froide et chaude (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (avec raccords en S, filetage G ½B) - Version avec raccord tétine | Opto-elektronische laboratorium wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor water (WPC/WPH), geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035). Uitvoering met slangtule, met S-koppelingen, aansluitschroefdraad G 1/2B. Maximale rustdruk 8 bar Met geïntegreerde batterij 6V | Mitigeur optoélectronique murale avec contrôle de température thermostatique pour eau (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP (RAL 7035). Version avec raccord tétine, avec raccords en S, filetage G ½B. Pression statique maximale 8 bars Avec batterie intégrée 6V | PI*12
5040000001 | 50 4000 00 01 | 1202.5 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor aansluiting op koud en warm water (WPC/WPH) met geïntegreerde hygiënische spoeling voor cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (zonder S-koppelingen, aansluitschroefdraad G 3/4 moer) - Uitvoering met slangtule | Mitigeur optoélectronique murale NOVALAB avec contrôle de température thermostatique pour raccordement à l'eau froide et chaude (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (sans raccords en S, filetage G ¾ écrous flottants) - Version avec raccord tétine | Opto-elektronische laboratorium wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor water (WPC/WPH), geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035). Uitvoering met slangtule, zonder S-koppelingen, aansluitschroefdraad G 3/4 moer Maximale rustdruk 8 bar Met geïntegreerde batterij 6V | Mitigeur optoélectronique murale avec contrôle de température thermostatique pour eau (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP (RAL 7035). Version avec raccord tétine, sans raccords en S, filetage G ¾ écrous flottants. Pression statique maximale 8 bars Avec batterie intégrée 6V | PI*12
50400100 | 50 4001 00 | 1219 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor aansluiting op koud en warm water (WPC/WPH) met geïntegreerde hygiënische spoeling voor cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (met S-koppelingen, aansluitschroefdraad G 1/2B) - Uitvoering met perlator | Mitigeur optoélectronique murale NOVALAB avec contrôle de température thermostatique pour raccordement à l'eau froide et chaude (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (avec raccords en S, filetage G ½B) - Version avec mousseur | Opto-elektronische laboratorium wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor water (WPC/WPH), geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035). Uitvoering met perlator, met S-koppelingen, aansluitschroefdraad G 1/2B. Debiet: 6 l/min Maximale rustdruk 8 bar Met geïntegreerde batterij 6V | Mitigeur optoélectronique murale avec contrôle de température thermostatique pour eau (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP (RAL 7035). Version avec mousseur, avec raccords en S, filetage G ½B. Débit: 6l/min Pression statique maximale 8 bars Avec batterie intégrée 6V | PI*12
5040010001 | 50 4001 00 01 | 1202.5 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor aansluiting op koud en warm water (WPC/WPH) met geïntegreerde hygiënische spoeling voor cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen (zonder S-koppelingen, aansluitschroefdraad G 3/4 moer) - Uitvoering met perlator | Mitigeur optoélectronique murale NOVALAB avec contrôle de température thermostatique pour raccordement à l'eau froide et chaude (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (sans raccords en S, filetage G ¾ écrous flottants) - Version avec mousseur | Opto-elektronische laboratorium wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor water (WPC/WPH), geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035). Uitvoering met perlator, zonder S-koppelingen, aansluitschroefdraad G 3/4 moer Debiet: 6 l/min Maximale rustdruk 8 bar Met geïntegreerde batterij 6V | Mitigeur optoélectronique murale avec contrôle de température thermostatique pour eau (WPC/WPH) avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP (RAL 7035). Version avec mousseur, sans raccords en S, filetage G ¾ écrous flottants. Débit: 6l/min Pression statique maximale 8 bars Avec batterie intégrée 6V | PI*12
5060000001 | 50 6000 00 01 | 927.5 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische wandmengkraan met bocht 90° voorgemonteerd op roestvrijstalen afdekplaat voor aansluiting op koud en warm water (WPC/WPH) met mengapparaat en geïntegreerde hygiënespoeling voor de cyclische spoeling van stilstaande waterleidingen (voeding met batterij) - Uitsprong A = 75 mm | Mélangeur optoélectronique mural NOVALAB avec coude 90° préassemblé sur plaque de recouvrement en acier inoxydable pour raccordement à l'eau froide et chaude (WPC/WPH) avec dispositif de mélange et rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec batterie) - Version avec projection A = 75 mm | Opto-elektronische laboratorium wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor water (WPC/WPH) met bocht 90°, geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035). Uitvoering voorgemonteerd op een roestvrijstalen afdekplaat. Maximale rustdruk 8 bar Met geïntegreerde batterij 6V Uitvoering uitsprong A = 75 mm | Mitigeur optoélectronique murale avec contrôle de température thermostatique pour eau (WPC/WPH) avec coude 90°, avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP (RAL 7035). Version préassemblé sur plaque de recouvrement en acier inoxydable. Pression statique maximale 8 bars Avec batterie intégrée 6V Version avec projection A = 75 mm | PI*17
5060000002 | 50 6000 00 02 | 963 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische wandmengkraan met bocht 90° voorgemonteerd op roestvrijstalen afdekplaat voor aansluiting op koud en warm water (WPC/WPH) met mengapparaat en geïntegreerde hygiënespoeling voor de cyclische spoeling van stilstaande waterleidingen (voeding met trafostekker) - Uitsprong A = 75 mm |  | Opto-elektronische laboratorium wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor water (WPC/WPH) met bocht 90°, geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035). Uitvoering voorgemonteerd op een roestvrijstalen afdekplaat. Maximale rustdruk 8 bar Voeding met trafostekker Uitvoering uitsprong A = 75 mm | Mitigeur optoélectronique murale avec contrôle de température thermostatique pour eau (WPC/WPH) avec coude 90°, avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP (RAL 7035). Version préassemblé sur plaque de recouvrement en acier inoxydable. Pression statique maximale 8 bars Alimentation avec prise transformateur Version avec projection A = 75 mm | PI*17
5060010001 | 50 6001 00 01 | 944 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische wandmengkraan met bocht 90° voorgemonteerd op roestvrijstalen afdekplaat voor aansluiting op koud en warm water (WPC/WPH) met mengapparaat en geïntegreerde hygiënespoeling voor de cyclische spoeling van stilstaande waterleidingen (voeding met batterij) - Uitsprong A = 100 mm | Mélangeur optoélectronique mural NOVALAB avec coude 90° préassemblé sur plaque de recouvrement en acier inoxydable pour raccordement à l'eau froide et chaude (WPC/WPH) avec dispositif de mélange et rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec batterie) - Version avec projection A = 100 mm | Opto-elektronische laboratorium wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor water (WPC/WPH) met bocht 90°, geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035). Uitvoering voorgemonteerd op een roestvrijstalen afdekplaat. Maximale rustdruk 8 bar Met geïntegreerde batterij 6V Uitvoering uitsprong A = 100 mm | Mitigeur optoélectronique murale avec contrôle de température thermostatique pour eau (WPC/WPH) avec coude 90°, avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP (RAL 7035). Version préassemblé sur plaque de recouvrement en acier inoxydable. Pression statique maximale 8 bars Avec batterie intégrée 6V Version avec projection A = 100 mm | PI*17
5060010002 | 50 6001 00 02 | 980.5 | Laboratory | Elektronische kraan | Robinet opto-électronique | NOVALAB opto-elektronische wandmengkraan met bocht 90° voorgemonteerd op roestvrijstalen afdekplaat voor aansluiting op koud en warm water (WPC/WPH) met mengapparaat en geïntegreerde hygiënespoeling voor de cyclische spoeling van stilstaande waterleidingen (voeding met trafostekker) - Uitsprong A = 100 mm | Mélangeur optoélectronique mural NOVALAB avec coude 90° préassemblé sur plaque de recouvrement en acier inoxydable pour raccordement à l'eau froide et chaude (WPC/WPH) avec dispositif de mélange et rinçage hygiénique intégré pour le rinçage cyclique des conduites d'eau stagnantes (alimentation avec prise transformateur) - Version avec projection A = 100 mm | Opto-elektronische laboratorium wandmengkraan met thermostatische temperatuurregeling voor water (WPC/WPH) met bocht 90°, geïntegreerde hygiënespoeling voor het cyclisch spoelen van stagnerende waterleidingen, met perlator, armatuur EPSgecoat grijs (RAL 7035). Uitvoering voorgemonteerd op een roestvrijstalen afdekplaat. Maximale rustdruk 8 bar Voeding met trafostekker Uitvoering uitsprong A = 100 mm | Mitigeur optoélectronique murale avec contrôle de température thermostatique pour eau (WPC/WPH) avec coude 90°, avec rinçage hygiénique pour éviter la stagnation, avec mousseur. Revêtement PP (RAL 7035). Version préassemblé sur plaque de recouvrement en acier inoxydable. Pression statique maximale 8 bars Alimentation avec prise transformateur Version avec projection A = 100 mm | PI*17
7001001536 | 70-0100 15 36 | 88 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-doorgangsventiel voor water (WPC), sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour eau (WPC), dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor water (WPC) verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, Armatuar EPS-gecoat grijs (RAL 7035), Slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 12 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 50 mm | Robinet de passage pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 12 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec étanchéité conique Dépassement A = 50 mm | 8
700100153602 | 70-0100 15 36 02 | 98.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-doorgangsventiel voor water (WPC), sprong 50 mm, G 3/8 B, bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor water (WPC) verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, Armatuar EPS-gecoat grijs (RAL 7035), Slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 12 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 50 mm | Robinet de passage pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 12 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 50 mm | 8
7001009536 | 70-0100 95 36 | 108 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-doorgangsventiel voor water (WPC), sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour eau (WPC), dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor water (WPC) verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, Armatuar EPS-gecoat grijs (RAL 7035), Slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 12 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 75 mm | Robinet de passage pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 12 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec étanchéité conique Dépassement A = 75 mm | 8
700100953602 | 70-0100 95 36 02 | 118.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-doorgangsventiel voor water (WPC), sprong 75 mm, G 3/8 B, bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor water (WPC) verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, Armatuar EPS-gecoat grijs (RAL 7035), Slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 12 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 75 mm | Robinet de passage pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 12 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 75 mm | 8
7001021536 | 70-0102 15 36 | 205 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-U-verdeler voor water (WPC) met twee doorgangsventielen, G 3/8 B | Distributeur en U pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes de passage, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-U-verdeler voor water (WPC) met twee parallele doorgangsventielen voor verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Distributeur en U pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets de passage parallèles pour installation verticale, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Têtes avec étanchéité conique | 10
700102153602 | 70-0102 15 36 02 | 229 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-U-verdeler voor water (WPC) met twee doorgangsventielen, G 3/8 B, bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-U-verdeler voor water (WPC) met twee parallele doorgangsventielen voor verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Distributeur en U pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets de passage parallèles pour installation verticale, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 10
7001081536 | 70-0108 15 36 | 232.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-T-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, G 3/8 B | Distributeur en T pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes coudées, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-T-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen voor verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Distributeur en T pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets de passage parallèles coudés pour installation verticale, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Têtes avec étanchéité conique | 11
700108153602 | 70-0108 15 36 02 | 251 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-T-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, G 3/8 B, bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-T-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen voor verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Distributeur en T pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets de passage parallèles coudés pour installation verticale, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 11
7001221536 | 70-0122 15 36 | 151.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met terugslagklep en beluchter, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WPC) avec clapet anti-retour et aérateur, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met terugslagklep en beluchter, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), terugslagklep en beluchter verchroomd, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met kegelafdichting | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec clapet anti-retour et aérateur, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 25 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec étanchéité conique | 9
700122153602 | 70-0122 15 36 02 | 163.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met terugslagklep en beluchter, sprong 50 mm, G 3/8 B, bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met terugslagklep en beluchter, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), terugslagklep en beluchter verchroomd, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec clapet anti-retour et aérateur, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 25 l/min à 3 bars de pression dynamique Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 9
7001232536 | 70-0123 25 36 | 197.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met terugslagklep en beluchter, sprong 50 mm, G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WPC) avec clapet anti-retour et aérateur, dépassement 50 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met terugslagklep en beluchter, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), terugslagklep en beluchter verchroomd, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 14/17 mm), moer 3/4 en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 40 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met kegelafdichting | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec clapet anti-retour et aérateur, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 14/17 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 40 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec étanchéité conique | 9
700123253602 | 70-0123 25 36 02 | 206 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met terugslagklep en beluchter, sprong 50 mm, G 1/2 B, bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met terugslagklep en beluchter, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), terugslagklep en beluchter verchroomd, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 14/17 mm), moer 3/4 en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 40 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec clapet anti-retour et aérateur, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 14/17 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 40 l/min à 3 bars de pression dynamique Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 9
7001321336 | 70-0132 13 36 | 188.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-test-afnameventiel voor water (WPC) met metalen greep, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne de prise d'échantillon pour laboratoire pour eau (WPC) avec volant en métal, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium test-afnameventiel voor water (WPC) in hoekvorm, metalen bedieningsgreep, armatuur gepolijst verchroomd, met vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898 vuurbestendig Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 17 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met kegelafdichting | Robinet de prise d'échantillon pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), forme angulaire,volant en métal, robinet poli chromé, avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, résistant à la flamme. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 17 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec étanchéité conique | 8
7001382536 | 70-0138 25 36 | 523.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-armatuurcombinatie voor water (WPC) met twee hoekventielen, vaststaande kolom met afsluitkraan, G 1/2 | Robinetterie combinée pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes coudées, colonne fixe avec vanne d'arrêt, G 1/2 | NovaLab laboratorium-armatuurcombinatie voor water (WPC), Montage op lerarenbureau, bestaande uit twee hoekventielen en vaststaande kolom met afsluitkraan, evenals een draaizekering via twee spanstiften Ø5, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtules (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2, wandafdichting Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Robinetterie combinée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), Montage au pupitre d'enseignant, composées de deux vannes coudées et d'une colonne fixe avec vanne d'arrêt, protection anti-torsion moyennant deux goujons de fixation Ø5, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2, étanchéité au mur Pression statique maximale 10 bars Têtes avec étanchéité conique | 12
700138253602 | 70-0138 25 36 02 | 544.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-armatuurcombinatie voor water (WPC) met twee hoekventielen, vaststaande kolom met afsluitkraan, G 1/2, bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-armatuurcombinatie voor water (WPC), Montage op lerarenbureau, bestaande uit twee hoekventielen en vaststaande kolom met afsluitkraan, evenals een draaizekering via twee spanstiften Ø5, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtules (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2, wandafdichting Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinetterie combinée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), Montage au pupitre d'enseignant, composées de deux vannes coudées et d'une colonne fixe avec vanne d'arrêt, protection anti-torsion moyennant deux goujons de fixation Ø5, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2, étanchéité au mur Pression statique maximale 10 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 12
7001392536 | 70-0139 25 36 | 576 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-armatuurcombinatie voor water (WPC) met twee hoekventielen, vaststaande kolom met afsluitkraan, G 1/2 B | Robinetterie combinée pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes coudées, colonne fixe avec vanne d'arrêt, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-armatuurcombinatie voor water (WPC), Montage op lerarenbureau, bestaande uit twee hoekventielen en vaststaande kolom met afsluitkraan, evenals een draaizekering via twee spanstiften Ø5, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtules (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 50 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Robinetterie combinée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), Montage au pupitre d'enseignant, composées de deux vannes coudées et d'une colonne fixe avec vanne d'arrêt, protection anti-torsion moyennant deux goujons de fixation Ø5, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 50 mm, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Têtes avec étanchéité conique | 12
700139253602 | 70-0139 25 36 02 | 609 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-armatuurcombinatie voor water (WPC) met twee hoekventielen, vaststaande kolom met afsluitkraan, G 1/2 B, bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-armatuurcombinatie voor water (WPC), Montage op lerarenbureau, bestaande uit twee hoekventielen en vaststaande kolom met afsluitkraan, evenals een draaizekering via twee spanstiften Ø5, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtules (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 50 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinetterie combinée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), Montage au pupitre d'enseignant, composées de deux vannes coudées et d'une colonne fixe avec vanne d'arrêt, protection anti-torsion moyennant deux goujons de fixation Ø5, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 50 mm, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 12
7001401536 | 70-0140 15 36 | 98.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC), sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WPC), dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 25 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec étanchéité conique Dépassement A = 50 mm | 8
700140153602 | 70-0140 15 36 02 | 109.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC), sprong 50 mm, G 3/8 B, bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 25 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 50 mm | 8
7001409536 | 70-0140 95 36 | 116.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC), sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WPC), dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 25 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec étanchéité conique Dépassement A = 75 mm | 8
700140953602 | 70-0140 95 36 02 | 127.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC), sprong 75 mm, G 3/8 B, bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 25 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 75 mm | 8
7001421536 | 70-0142 15 36 | 194 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-V-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, sprong 50 mm, G 3/8 B | Distributeur en V pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes coudées, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad naar keuze G 3/8 B of G 1/2 B Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang, uitsteek A = 50 mm | Distributeur en V pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté au choix G 3/8 B ou G 1/2 B Pression statique maximale 10 bars Têtes avec étanchéité conique Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, dépassement A = 50 mm | 11
700142153602 | 70-0142 15 36 02 | 223.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-V-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, sprong 50 mm, G 3/8 B, bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad naar keuze G 3/8 B of G 1/2 B Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang, uitsteek A = 50 mm | Distributeur en V pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté au choix G 3/8 B ou G 1/2 B Pression statique maximale 10 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, dépassement A = 50 mm | 11
7001432536 | 70-0143 25 36 | 220.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-V-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, sprong 65 mm, G 1/2 B | Distributeur en V pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes coudées, dépassement 65 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad naar keuze G 3/8 B of G 1/2 B Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang, uitsteek A = 65 mm | Distributeur en V pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté au choix G 3/8 B ou G 1/2 B Pression statique maximale 10 bars Têtes avec étanchéité conique Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm, dépassement A = 65 mm | 11
700143253602 | 70-0143 25 36 02 | 240 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-V-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, sprong 65 mm, G 1/2 B, bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor water (WPC) met twee hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad naar keuze G 3/8 B of G 1/2 B Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang, uitsteek A = 65 mm | Distributeur en V pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté au choix G 3/8 B ou G 1/2 B Pression statique maximale 10 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm, dépassement A = 65 mm | 11
7001512536 | 70-0151 25 36 | 147 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC), sprong 50 mm, G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WPC), dépassement 50 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 14/17 mm), moer 3/4 en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 40 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met kegelafdichting | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 14/17 mm), écrou 3/4 et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 40 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec étanchéité conique | 9
700151253602 | 70-0151 25 36 02 | 157 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC), sprong 50 mm, G 1/2 B, bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 14/17 mm), moer 3/4 en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 40 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 14/17 mm), écrou 3/4 et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 40 l/min à 3 bars de pression dynamique Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 9
7001601536 | 70-0160 15 36 | 234.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-ventielcombinatie voor water (WPC) met hoekventiel en doorgangsventiel, bediening rechts, sprong 75 mm, G 3/8 B | Combinaison de vannes pour laboratoire pour eau (WPC) avec vanne coudée et vanne de passage, commande à droite, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-ventielcombinatie voor water (WPC), bestaande uit een hoekventiel en verticaal doorgangsventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangtules (diamter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering zijdelingse bedieningsgreep rechts Bovendeel met kegelafdichting | Combinaison de robinets pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), composée d'un robinet coudé et d'un robinet de passage vertical, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale10 bars Débit env. 25l/h à 3 bars de pression dynamique Modèle avec volant latéral à droite Têtes avec étanchéité conique | 11
700160153602 | 70-0160 15 36 02 | 253 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-ventielcombinatie voor water (WPC) met hoekventiel en doorgangsventiel, bediening rechts, sprong 75 mm, G 3/8 B, bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-ventielcombinatie voor water (WPC), bestaande uit een hoekventiel en verticaal doorgangsventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangtules (diamter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering zijdelingse bedieningsgreep rechts Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Combinaison de robinets pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), composée d'un robinet coudé et d'un robinet de passage vertical, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale10 bars Débit env. 25l/h à 3 bars de pression dynamique Modèle avec volant latéral à droite Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 11
7001611536 | 70-0161 15 36 | 234.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-ventielcombinatie voor water (WPC) met hoekventiel en doorgangsventiel, bediening links, sprong 75 mm, G 3/8 B | Combinaison de vannes pour laboratoire pour eau (WPC) avec vanne coudée et vanne de passage, commande à gauche, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-ventielcombinatie voor water (WPC), bestaande uit een hoekventiel en verticaal doorgangsventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangtules (diamter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering zijdelingse bedieningsgreep links Bovendeel met kegelafdichting | Combinaison de robinets pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), composée d'un robinet coudé et d'un robinet de passage vertical, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale10 bars Débit env. 25l/h à 3 bars de pression dynamique Modèle avec volant latéral à gauche Têtes avec étanchéité conique | 11
700161153602 | 70-0161 15 36 02 | 253 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-ventielcombinatie voor water (WPC) met hoekventiel en doorgangsventiel, bediening links, sprong 75 mm, G 3/8 B, bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-ventielcombinatie voor water (WPC), bestaande uit een hoekventiel en verticaal doorgangsventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangtules (diamter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 25l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering zijdelingse bedieningsgreep links Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Combinaison de robinets pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), composée d'un robinet coudé et d'un robinet de passage vertical, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale10 bars Débit env. 25l/h à 3 bars de pression dynamique Modèle avec volant latéral à gauche Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 11
7001661536 | 70-0166 15 36 | 341 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter EPS-gecoat grijs | comme ci-dessus, mais avec revêtement PPE gris | NovaLab laboratorium armhendel-uitloopventiel voor water (WPC) met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 8 bar EPS-gecoat grijs(RAL 7035) | Robinet d'écoulement à commande au coude pour laboratoire Novalab pour eau (WPC) avec mousseur. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 8 bars Revêtement PPE gris (RAL 7035) | 23
7001702047 | 70-0170 20 47 | 299 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) uit hoogwaardige kunststof (PVDF), sprong 50 mm, G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WDC)en plastique de haute qualité (PVDF), dépassement 50 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 50 mm | 32
7001712047 | 70-0171 20 47 | 321 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) uit hoogwaardige kunststof (PVDF), sprong 75 mm, G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WDC)en plastique de haute qualité (PVDF), dépassement 75 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 75 mm | 32
7001722047 | 70-0172 20 47 | 344 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) uit hoogwaardige kunststof (PVDF), sprong 100 mm, G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WDC)en plastique de haute qualité (PVDF), dépassement 100 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 100 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 100 mm | 32
700170204727 | 70-0170 20 47 27 | 449 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab zelfsluitend laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) uit hoogwaardige kunststof (PVDF), sprong 50mm, G 1/2 B | Robinet coudé à fermeture automatique NovaLab pour eau (WDC) en plastique haute qualité (PVDF), dépassement 50 mm, G 1/2 B | NovaLab zelfsluitend laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), Duwknop gekleurd conform DIN EN 13792 met markering "PUSH", armatuurbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé à fermeture automatique NovaLab pour eau (WDC), volant-poussoir en couleur selon DIN EN 13792, avec marquage "Push", corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 50 mm | PI*21
700171204727 | 70-0171 20 47 27 | 471 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab zelfsluitend laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) uit hoogwaardige kunststof (PVDF), sprong 75mm, G 1/2 B | Robinet coudé à fermeture automatique NovaLab pour eau (WDC) en plastique haute qualité (PVDF), dépassement 75 mm, G 1/2 B | NovaLab zelfsluitend laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), Duwknop gekleurd conform DIN EN 13792 met markering "PUSH", armatuurbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé à fermeture automatique NovaLab pour eau (WDC), volant-poussoir en couleur selon DIN EN 13792, avec marquage "Push", corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 75 mm | PI*21
700172204727 | 70-0172 20 47 27 | 492 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab zelfsluitend laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) uit hoogwaardige kunststof (PVDF), sprong 100mm, G 1/2 B | Robinet coudé à fermeture automatique NovaLab pour eau (WDC) en plastique haute qualité (PVDF), dépassement 100 mm, G 1/2 B | NovaLab zelfsluitend laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), Duwknop gekleurd conform DIN EN 13792 met markering "PUSH", armatuurbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 100 mm | Robinet coudé à fermeture automatique NovaLab pour eau (WDC), volant-poussoir en couleur selon DIN EN 13792, avec marquage "Push", corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 100 mm | PI*21
7001732547 | 70-0173 25 47 | 597 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) uit hoogwaardige kunststof (PVDF) met U-uitloop en slangschroefverbinding, G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WDC)en plastique de haute qualité (PVDF) avec bec en U et raccord tétine vissé, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), met zwenkbare U-uitloop met binnenliggende slang, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof(PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), avec bec en U orientable et tuyau à l'intérieur, volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C | 32
7001742547 | 70-0174 25 47 | 597 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) uit hoogwaardige kunststof (PVDF) met S-uitloop en slangschroefverbinding, G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WDC)en plastique de haute qualité (PVDF) avec bec en S et raccord tétine vissé, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), met zwenkbare S-uitloop met binnenliggende slang, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), avec bec en S orientable et tuyau à l'intérieur, volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C | 32
7001809533 | 70-0180 95 33 | 118.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep en slangschroefverbinding, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour et raccord tétine vissé, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Robinet de passage Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique | 27
700180953302 | 70-0180 95 33 02 | 130.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet de passage Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 27
7001819533 | 70-0181 95 33 | 245.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Robinet de passage Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique | 27
700181953302 | 70-0181 95 33 02 | 255.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet de passage Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180 | 27
7001829533 | 70-0182 95 33 | 281.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar, manometer, terugslagklep en slangschroefverbinding, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression,manomètre et clapet anti-retour et raccord tétine vissé, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Robinet de passage Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet antiretour, installation verticale, volant couleur selon DIN EN 13792, robinet à revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique | 29
700182953302 | 70-0182 95 33 02 | 292.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet de passage Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet antiretour, installation verticale, volant couleur selon DIN EN 13792, robinet à revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 29
7001839533 | 70-0183 95 33 | 411 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), bovendeel met kegelafdichting | Robinet de passage Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et c lapet anti-retour, tête avec étanchéité conique | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Robinet de passage Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique | 29
700183953302 | 70-0183 95 33 02 | 422 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), verticale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet de passage Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 29
7001841533 | 70-0184 15 33 | 106.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep en slangschroefverbinding, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour et raccord tétine vissé, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique Dépassement A = 50 mm | 28
700184153302 | 70-0184 15 33 02 | 117.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 50 mm | 28
7001849533 | 70-0184 95 33 | 124 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep en slangschroefverbinding, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour et raccord tétine vissé, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique Dépassement A = 75 mm | 28
700184953302 | 70-0184 95 33 02 | 135 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 75 mm | 28
7001851533 | 70-0185 15 33 | 235.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique Dépassement A = 50 mm | 28
700185153302 | 70-0185 15 33 02 | 245.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 50 mm | 28
7001859533 | 70-0185 95 33 | 253 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique Dépassement A = 75 mm | 28
700185953302 | 70-0185 95 33 02 | 264 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 75 mm | 28
7001861533 | 70-0186 15 33 | 268.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar, manometer, terugslagklep en slangschroefverbinding, bedieningsgreep links, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression,manomètre et clapet anti-retour et raccord tétine vissé, volant à gauche, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep links, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation horizontale, volant couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m)et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à gauche, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 50 mm | 30
700186153302 | 70-0186 15 33 02 | 281.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep links, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation horizontale, volant couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m)et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à gauche, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 50 mm | 30
7001869533 | 70-0186 95 33 | 291.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar, manometer, terugslagklep en slangschroefverbinding, bedieningsgreep links, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression,manomètre et clapet anti-retour et raccord tétine vissé, volant à gauche, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep links, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation horizontale, volant couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m)et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à gauche, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 75 mm | 30
700186953302 | 70-0186 95 33 02 | 299 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep links, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation horizontale, volant couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m)et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à gauche, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 75 mm | 30
7001871533 | 70-0187 15 33 | 268.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar, manometer, terugslagklep en slangschroefverbinding, bedieningsgreep rechts,sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression,manomètre et clapet anti-retour et raccord tétine vissé, volant à droite,dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep rechts, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation horizontale, volant couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m)et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à droite, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 50 mm | 30
700187153302 | 70-0187 15 33 02 | 281.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep rechts, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation horizontale, volant couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m)et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à droite, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 50 mm | 30
7001879533 | 70-0187 95 33 | 291.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar, manometer, terugslagklep en slangschroefverbinding, bedieningsgreep rechts, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression,manomètre et clapet anti-retour et raccord tétine vissé, volant à droite, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep rechts, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation horizontale, volant couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m)et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à droite, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 75 mm | 30
700187953302 | 70-0187 95 33 02 | 299 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 m) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep rechts, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour, installation horizontale, volant couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 m)et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à droite, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 75 mm | 30
7001881533 | 70-0188 15 33 | 399 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar, manometer, terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, bedieningsgreep links, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression,manomètre et clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, volant à gauche, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bediningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep links, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à gauche, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 50 mm | 31
700188153302 | 70-0188 15 33 02 | 410 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bediningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep links, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à gauche, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 50 mm | 31
7001889533 | 70-0188 95 33 | 416.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar, manometer, terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, bedieningsgreep links, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression,manomètre et clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, volant à gauche, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bediningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep links, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à gauche, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 75 mm | 31
700188953302 | 70-0188 95 33 02 | 428.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bediningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep links, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à gauche, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 75 mm | 31
7001891533 | 70-0189 15 33 | 399 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar, manometer, terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, bedieningsgreep rechts, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression,manomètre et clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, volant à droite, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bediningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep rechts, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à droite, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 50 mm | 31
700189153302 | 70-0189 15 33 02 | 410 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bediningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep rechts, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à droite, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 50 mm | 31
7001899533 | 70-0189 95 33 | 416.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar, manometer, terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, bedieningsgreep rechts, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression,manomètre et clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, volant à droite, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bediningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep rechts, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à droite, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 75 mm | 31
700189953302 | 70-0189 95 33 02 | 428.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor koelwatervoorloop (WCF), met drukregelaar, manometer en terugslagklep (RV), horizontale montage, bediningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering bedieningsgreep rechts, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression, manomètre et clapet anti-retour (RV), installation horizontale, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Modèle avec volant à droite, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 75 mm | 31
7001900033 | 70-0190 00 33 | 141.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratoriumventiel voor koelwatervoorloop (WCF) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium-ventiel voor koelwatervoorloop (WCF) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen, met koperen buisleidingen Ø12 × 1 conform DIN 1754, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Robinet NovaLab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, conduites en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique | 57
700190003302 | 70-0190 00 33 02 | 151.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-ventiel voor koelwatervoorloop (WCF) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen, met koperen buisleidingen Ø12 × 1 conform DIN 1754, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet NovaLab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, conduites en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 57
7001900036 | 70-0190 00 36 | 141.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratoriumventiel voor water (WPC) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour eau (WPC) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium-ventiel voor water (WPC) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen, met koperen buisleidingen Ø12 × 1 conform DIN 1754, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 10 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met kegelafdichting | Robinet NovaLab pour laboratoire pour eau (WPC) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, conduites en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord diamètre 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pression statique 10 bars Débit env. 10 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec étanchéité conique | 55
700190003602 | 70-0190 00 36 02 | 151.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-ventiel voor water (WPC) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen, met koperen buisleidingen Ø12 × 1 conform DIN 1754, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 10 l/min bij 3 bar stromingsdruk Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet NovaLab pour laboratoire pour eau (WPC) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, conduites en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord diamètre 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pression statique 10 bars Débit env. 10 l/min à 3 bars de pression dynamique Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 55
7001971047 | 70-0197 10 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratoriumventiel voor water (WDC) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour eau (WDC) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium-ventiel voor gedemineraliseerd water (WDC) voor montage in de afzuiging, montage van voren of van binnen, binnen chemisch vernikkeld met slangleidingen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Robinet NovaLab pour laboratoire pour eau déminéralisée (WDC) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, intérieur à nickelage chimique avec flexibles, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique | 55
7002200033 | 70-0220 00 33 | #VALUE! | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-armatuurcombinatie voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar voor montage in afzuiging, montage van binnen | Robinetterie combinée pour laboratoire pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec réducteur de pression pour installation en extraction, montage à l'intérieur | NovaLab laboratorium-armatuurcombinatie voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar voor montage in afzuiging (voor voorplaat max. 3 mm), bestaande uit een ventiel met koperbuis-aansluitleiding Ø12 × 1 conform DIN 1754, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd, frameboring diameter 29 mm, montage van binnen, een drukregelaar, vaste zijdelingse verbinding met ventiel, koperbuis-afvoerleiding Ø12 × 1 conform DIN 1754, frameboring diameter 30,5 mm en een manometer, aansluiting met een slangleiding, frameboring diameter 39,5 mm. Geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar Secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Robinetterie combinée NovaLab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression et manomètre, pour installation en extraction (pour plaques frontales max. 3 mm), composées d'un robinet avec tuyau d'alimentation en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur, perçage de bord diamètre 29 mm, montage de l'intérieur, un réducteur de pression, connexion rigide latérale avec vanne, tuyau d'évacuation en cuivre selon DIN 1754, diamètre 12 mm perçage de bord diamètre 30,5 mm et un manomètre, raccordement moyennant un flexible, perçage de bord diamètre 39,5 mm. Pression secondaire régulée 0 à10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique | 57
700220003302 | 70-0220 00 33 02 | #VALUE! | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-armatuurcombinatie voor koelwatervoorloop (WCF) met drukregelaar voor montage in afzuiging (voor voorplaat max. 3 mm), bestaande uit een ventiel met koperbuis-aansluitleiding Ø12 × 1 conform DIN 1754, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd, frameboring diameter 29 mm, montage van binnen, een drukregelaar, vaste zijdelingse verbinding met ventiel, koperbuis-afvoerleiding Ø12 × 1 conform DIN 1754, frameboring diameter 30,5 mm en een manometer, aansluiting met een slangleiding, frameboring diameter 39,5 mm. Geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar Secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinetterie combinée NovaLab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec réducteur de pression et manomètre, pour installation en extraction (pour plaques frontales max. 3 mm), composées d'un robinet avec tuyau d'alimentation en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur, perçage de bord diamètre 29 mm, montage de l'intérieur, un réducteur de pression, connexion rigide latérale avec vanne, tuyau d'évacuation en cuivre selon DIN 1754, diamètre 12 mm perçage de bord diamètre 30,5 mm et un manomètre, raccordement moyennant un flexible, perçage de bord diamètre 39,5 mm. Pression secondaire régulée 0 à10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 57
7002802547 | 70-0280 25 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), sprong A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC),corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), dépassement A = 50 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), bovendeel uit hoogwaardig kunststof PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 50 mm
7002812547 | 70-0281 25 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), sprong A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC),corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), dépassement A = 75 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), bovendeel uit hoogwaardig kunststof PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 75 mm
7002822547 | 70-0282 25 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), sprong A = 100 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC),corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), dépassement A = 100 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), bovendeel uit hoogwaardig kunststof PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 100 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 100 mm
7002832547 | 70-0283 25 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035) | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC),corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035) | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) met zwenkbare U-uitloop met binnenliggende slang, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), bovendeel uit hoogwaardig kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), avec bec en U orientable avec tuyau à l'intérieur, volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C
7002842547 | 70-0284 25 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC), armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035) | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC),corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035) | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WDC) met zwenkbare S-uitloop met binnenliggende slang, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), bovendeel uit hoogwaardig kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), avec bec en S orientable avec tuyau à l'intérieur, volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C
7002852547 | 70-0285 25 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor water (WDC), armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), sprong A = 50 mm | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC),corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), dépassement A = 50 mm | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor water (WDC), Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), bovendeel uit hoogwaardig kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 50 mm | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 50 mm
7002862547 | 70-0286 25 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor water (WDC), armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), sprong A = 75 mm | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC),corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), dépassement A = 75 mm | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor water (WDC), Bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuurbehuizing uit roestvrij staal EPS-gecoat grijs (RAL 7035), bovendeel uit hoogwaardig kunststof (PVDF), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Uitsteek A = 75 mm | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet en acier inox, revêtement PPE gris (RAL 7035), tête en plastique haute qualité (PVDF), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Dépassement A = 75 mm
7002900047 | 70-0290 00 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratoriumventiel voor water (WDC) voor montage in afzuiging uit hoogwaardige kunststof, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour eau (WDC) pour installation en extraction en plastique de haute qualité )PVDF), montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium-ventiel voor gedemineraliseerd water (WDC) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen, armaturenbehuizing en bovendeel uit hoogwaardig kunststof (PVDF), cartridge-aansluitingen voor diameter 8 mm, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Maximale rustdruk 10 bar | Robinet NovaLab pour laboratoire pour eau déminéralisée (WDC) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, corps de robinet et tête en plastique haute performance (PVDF), raccords de cartouche pour diamètre 8 mm, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars | 55
7002910047 | 70-0291 00 47 | #VALUE! | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratoriumventiel voor water (WDC) voor montage in afzuiging uit roestvrij staal, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour eau (WDC) pour installation en extraction en acier inoxydable, montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium voor gedemineraliseerd water (WDC) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen, armaturenbehuizing uit roestvrij staal, bovendeel uit hoogwaardig kunststof, cartridge-aansluitingen voor diameter 8 mm, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Maximale rustdruk 10 bar | Robinet NovaLab pour laboratoire pour eau entièrement dessalée (WDC) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, corps de robinet en acier inox, tête en plastique haute performance (PVDF), raccords de cartouche pour diamètre 8 mm, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur.Perçage de bord 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars | 56
7003002536 | 70-0300 25 36 | 157 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met S-uitloop en slangschroefverbinding , G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WPC) avec bec en S et raccord tétine vissé , G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792 armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding, D = 180 mm Bovendeel met kegelafdichting | Vanne coudée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec bes en S orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec tétine vissée, D = 180 mm Tête avec étanchéité conique | 10
700300253602 | 70-0300 25 36 02 | 165.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792 armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding, D = 180 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Vanne coudée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec bes en S orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec tétine vissée, D = 180 mm Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 10
7003012536 | 70-0301 25 36 | 163.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met S-uitloop en perlator , G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WPC) avec bec en S et mousseur , G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792 armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator, D = 155 mm Bovendeel met kegelafdichting | Vanne coudée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec bes en S orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur, D = 155 mm Tête avec étanchéité conique | 10
700301253602 | 70-0301 25 36 02 | 175.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792 armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator, D = 155 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Vanne coudée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec bes en S orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur, D = 155 mm Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 10
7003102536 | 70-0310 25 36 | 157 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met U-uitloop en slangschroefverbinding, G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WPC) avec bec en U et raccord tétine vissé, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792 armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec sortie en U orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Tête avec étanchéité conique | 10
700310253602 | 70-0310 25 36 02 | 165.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792 armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Robinet coudé pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec sortie en U orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 10
7003112536 | 70-0311 25 36 | 163.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met U-uitloop en perlator, G 1/2 B | Vanne coudée pour laboratoire pour eau (WPC) avec bec en U et mousseur, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792 armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Vanne coudée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec bes en S orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Tête avec étanchéité conique | 10
700311253602 | 70-0311 25 36 02 | 175.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor water (WPC) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792 armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Vanne coudée pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec bes en S orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 10
7003302537 | 70-0330 25 37 | 275 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met S-uitloop en slangschroefverbinding, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en S et raccord tétine vissé, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd onform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 20 l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm, réglable Pression statique maximale 10 bars Débit env. 20 l/min à 3 bars de pression dynamique Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 18
700330253702 | 70-0330 25 37 02 | 298 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd onform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 20 l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm, réglable Pression statique maximale 10 bars Débit env. 20 l/min à 3 bars de pression dynamique Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 18
7003312537 | 70-0331 25 37 | 280.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met S-uitloop en perlator, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en S et mousseur, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd onform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 20 l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm, réglable Pression statique maximale 10 bars Débit env. 20 l/min à 3 bars de pression dynamique Modèle avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 18
700331253702 | 70-0331 25 37 02 | 302.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd onform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 20 l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm, réglable Pression statique maximale 10 bars Débit env. 20 l/min à 3 bars de pression dynamique Modèle avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 18
7003321537 | 70-0332 15 37 | 538 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met S-uitloop en slangschroefverbinding, horizontale montage, steekmaat 85 mm, G 3/8 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en S et raccord tétine vissé, montage horizontal, dépassement 85 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor horziontale montage, celmontage met vaste steekmaat 85 mm, en rechte aansluitingen, zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation horizontale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 18
700332153702 | 70-0332 15 37 02 | 558.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor horziontale montage, celmontage met vaste steekmaat 85 mm, en rechte aansluitingen, zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation horizontale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 18
7003331537 | 70-0333 15 37 | 545.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met S-uitloop en perlator, horizontale montage, steekmaat 85 mm, G 3/8 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en S et mousseur, montage horizontal, dépassement 85 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor horziontale montage, celmontage met vaste steekmaat 85 mm, en rechte aansluitingen, zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation horizontale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 18
700333153702 | 70-0333 15 37 02 | 566.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor horziontale montage, celmontage met vaste steekmaat 85 mm, en rechte aansluitingen, zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation horizontale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 18
7003342537 | 70-0334 25 37 | 439.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met S-uitloop en slangschroefverbinding, verticale montage, steekmaat 125 mm, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en S et raccord tétine vissé, montage vertical, dépassement 125 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor verticale montage, celmontage met vaste steekmaat 125 mm en rechte aansluitingen, zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation verticale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 19
700334253702 | 70-0334 25 37 02 | 461 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor verticale montage, celmontage met vaste steekmaat 125 mm en rechte aansluitingen, zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation verticale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 19
7003352537 | 70-0335 25 37 | 449 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met S-uitloop en perlator, verticale montage, steekmaat 125 mm, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en S et mousseur, montage vertical, dépassement 125 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor verticale montage, celmontage met vaste steekmaat 125 mm en rechte aansluitingen, zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation verticale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 19
700335253702 | 70-0335 25 37 02 | 471 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor verticale montage, celmontage met vaste steekmaat 125 mm en rechte aansluitingen, zwenkbare S-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation verticale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en S orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 19
7003402537 | 70-0340 25 37 | 275 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop en slangschroefverbinding, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U et raccord tétine vissé, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 20 l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm, réglable Pression statique maximale 10 bars Débit env. 20 l/min à 3 bars de pression dynamique Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 18
700340253702 | 70-0340 25 37 02 | 298 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 20 l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm, réglable Pression statique maximale 10 bars Débit env. 20 l/min à 3 bars de pression dynamique Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 18
7003412537 | 70-0341 25 37 | 280.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop en perlator, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U et mousseur, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 20 l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm, réglable Pression statique maximale 10 bars Débit env. 20 l/min à 3 bars de pression dynamique Modèle avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 18
700341253702 | 70-0341 25 37 02 | 302.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 20 l/min bij 3 bar stromingsdruk Uitvoering met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm, réglable Pression statique maximale 10 bars Débit env. 20 l/min à 3 bars de pression dynamique Modèle avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 18
7003421537 | 70-0342 15 37 | 544.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop en slangschroefverbinding, horizontale montage, steekmaat 85 mm, G 3/8 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U et raccord tétine vissé, montage horizontal, dépassement 85 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor horizontale montage, celmontage met vaste steekmaat 85 mm, en rechte aansluitingen, zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation horizontale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 19
700342153702 | 70-0342 15 37 02 | 567.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor horizontale montage, celmontage met vaste steekmaat 85 mm, en rechte aansluitingen, zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation horizontale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 19
7003431537 | 70-0343 15 37 | 551 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop en perlator, horizontale montage, steekmaat 85 mm, G 3/8 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U et mousseur, montage horizontal, dépassement 85 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor horizontale montage, celmontage met vaste steekmaat 85 mm, en rechte aansluitingen, zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation horizontale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 19
700343153702 | 70-0343 15 37 02 | 570.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor horizontale montage, celmontage met vaste steekmaat 85 mm, en rechte aansluitingen, zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation horizontale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 19
7003442537 | 70-0344 25 37 | 442.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop en slangschroefverbinding, verticale montage, steekmaat 125 mm, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U et raccord tétine vissé, montage vertical, dépassement 125 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor verticale montage, celmontage met vaste steekmaat 125 en rechte aansluitingen, zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation verticale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 19
700344253702 | 70-0344 25 37 02 | 462.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor verticale montage, celmontage met vaste steekmaat 125 en rechte aansluitingen, zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation verticale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 19
7003452537 | 70-0345 25 37 | 449 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop en perlator, verticale montage, steekmaat 125 mm, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U et mousseur, montage vertical, dépassement 125 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor verticale montage, celmontage met vaste steekmaat 125 en rechte aansluitingen, zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation verticale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 19
700345253702 | 70-0345 25 37 02 | 471 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) voor verticale montage, celmontage met vaste steekmaat 125 en rechte aansluitingen, zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), pour installation verticale, montage cellulaire avec calibre de perçage fixe et raccords droits, avec bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 19
7003533537 | 70-0353 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | Laboratorium-lagedruk-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop en straalregelaar, M28 x 1,5 | Mélangeur monotrou basse pression pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable en straalregelaar, M28 x 1,5 | N.A. | N.A. | 20
700353353702 | 70-0353 35 37 02 | #VALUE! | Laboratory |  |  | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | N.A. | N.A. | 20
7003602537 | 70-0360 25 37 | 946.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-armhendel-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met verdekte regelventielen, zwenkbare uitloop en perlator, G 1/2 B | Mitigeur mural à commande au coude pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec robinets de réglage masqués, bec orientable et mousseur, G 1/2 B | NovaLab laboratorium armhendel-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met verdekte regelventielen, zwenkbare uitloop en perlator. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 8 bar | Mitigeur mural NovaLab à commande au coude pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec robinets de réglage masquées, bec orientable et mousseur. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 8 bars | 24
7003612537 | 70-0361 25 37 | 946.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-armhendel-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met regelventielen, bedieningsgreepen, zwenkbare uitloop en perlator, G 1/2 B | Mitigeur mural à commande au coude pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec robinets de réglage, manettes, bec orientable et mousseur, G 1/2 B | NovaLab laboratorium armhendel-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met regelventielen met bedieningsgrepen, zwenkbare uitloop en perlator. EPS-gecoat grijs (RAL 7035) Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 8 bar | Mitigeur mural à commande au coude pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec robinets de réglage à volant, bec orientable et mousseur. revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Pression statique maximale 8 bars | 24
7003642537 | 70-0364 25 37 | 415.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met hendelbediening, S-uitloop en perlator, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) à levier, bec orientable en S et mousseur, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met mengpatroon, hendelbediening en zwenkbare S-uitloop of U-uitloop met perlator, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Met S-uitloop | Mitigeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) cartouche mélangeuse, actionnement par levier, bec orientable en S ou en U, avec mousseur, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Avec bec en S | 22
7003652537 | 70-0365 25 37 | 415.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met hendelbediening, U-uitloop en perlator, G 1/2 B | Mélangeur mural pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) à levier, bec orientable en U et mousseur, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met mengpatroon, hendelbediening en zwenkbare S-uitloop of U-uitloop met perlator, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 15 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar Met U-uitloop | Mitigeur mural pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) cartouche mélangeuse, actionnement par levier, bec orientable en S ou en U, avec mousseur, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 15 mm Pression statique maximale 10 bars Avec bec en U | 22
7003662337 | 70-0366 23 37 | 379 | Laboratory |  |  | Laboratorium-armhendel-wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met mengpatroon, lange bedieningshendel, S-uitloop en perlator, gepolijst verchroomd messing, G 1/2 B | Mitigeur mural à commande au coude pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec cartouche mélangeuse, avec long levier de commande, bec orientable en S et mousseur, laiton poli chromé, G 1/2 B | N.A. | N.A. | 26
7003662537 | 70-0366 25 37 | 465.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter EPS-gecoat grijs | comme ci-dessus, mais avec revêtement PPE gris | NovaLab laboratorium armhendel wandmengkraan voor water (WPC/WPH) met mengpatroon met heetwaterbegrenzing, lange bedieningshendel, zwenkbare S-uitloop en perlator. EPS-gecoat grijs (RAL 7035) Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 20 mm lang, verstelbaar Maximale rustdruk 10 bar | Mitigeur mural NovaLab à commande au coude pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec cartouche mélangeuse à limitation d'eau chaude, long levier d'actionnement, bec orientable en S et mousseur. Revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 1/2 B, longueur 20 mm Pression statique maximale 10 bars | 26
7003703537 | 70-0370 35 37 | 392.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | NovaLab laboratorium-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop en perlator, bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur monotrou pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et mousseur, têtes avec étanchéité conique | NovaLab laboratorium-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop en perlator, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Rvs-ommantelde slangen G 3/8 × 600 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur monotrou pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et mousseur, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), pour épaisseur de plaque 35 mm. Fixation filetée M33, longueur 38 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Flexibles renforcés inox G 3/8 × 600 mm de longueur Pression statique maximale 10 bars Têtes avec étanchéité conique
700370353702 | 70-0370 35 37 02 | 414 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | NovaLab laboratorium-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop en perlator, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur monotrou pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et mousseur, têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | NovaLab laboratorium-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop en perlator, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Rvs-ommantelde slangen G 3/8 × 600 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur monotrou pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et mousseur, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), pour épaisseur de plaque 35 mm. Fixation filetée M33, longueur 38 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Flexibles renforcés inox G 3/8 × 600 mm de longueur Pression statique maximale 10 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180°
7003723537 | 70-0372 35 37 | 392.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | NovaLab laboratorium-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar, bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur monotrou pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet, têtes avec étanchéité conique | NovaLab laboratorium-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Rvs-ommantelde slangen G 3/8 × 600 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur monotrou pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), pour épaisseur de plaque 35 mm. Fixation filetée M33, longueur 38 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Flexibles renforcés inox G 3/8 × 600 mm de longueur Pression statique maximale 10 bars Têtes avec étanchéité conique
700372353702 | 70-0372 35 37 02 | 414 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | NovaLab laboratorium-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur monotrou pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet, têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | NovaLab laboratorium-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Rvs-ommantelde slangen G 3/8 × 600 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur monotrou pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), pour épaisseur de plaque 35 mm. Fixation filetée M33, longueur 38 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Flexibles renforcés inox G 3/8 × 600 mm de longueur Pression statique maximale 10 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180°
7003743537 | 70-0374 35 37 | 436 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | NovaLab laboratorium lagedruk-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop en straalregelaar voor open onderbouw boiler, bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur monotrou basse pression pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et mousseur, têtes avec étanchéité conique | NovaLab laboratorium lagedruk-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop en straalregelaar voor open onderbouw boiler, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen 3 x cu-buis Ø8 × 1, 330 resp. 440 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur monotrou basse pression pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et mousseur, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), pour épaisseur de plaque 35 mm. Fixation filetée M33, longueur 38 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tubes Cu Ø8 × 1, longueur 330 resp. 440 mm Pression statique maximale 10 bars Têtes avec étanchéité conique
700374353702 | 70-0374 35 37 02 | 456 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | NovaLab laboratorium lagedruk-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop en straalregelaar voor open onderbouw boiler, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur monotrou basse pression pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et mousseur, têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | NovaLab laboratorium lagedruk-ééngatsmengkraan voor water (WPC/WPH) met zwenkuitloop en straalregelaar voor open onderbouw boiler, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor plaatdiktes van 35 mm. Bevestigingsschroefdraad M33, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen 3 x cu-buis Ø8 × 1, 330 resp. 440 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur monotrou basse pression pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec bec orientable et mousseur, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), pour épaisseur de plaque 35 mm. Fixation filetée M33, longueur 38 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tubes Cu Ø8 × 1, longueur 330 resp. 440 mm Pression statique maximale 10 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180°
7003903537 | 70-0390 35 37 | 871 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
700390353702 | 70-0390 35 37 02 | 891.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7003913537 | 70-0391 35 37 | 907 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
700391353702 | 70-0391 35 37 02 | 926.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7003923537 | 70-0392 35 37 | 871 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
700392353702 | 70-0392 35 37 02 | 891.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7003933537 | 70-0393 35 37 | 907 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
700393353702 | 70-0393 35 37 02 | 926.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7004012500 | 70-0401 25 00 | 188.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) vaststaand met slangschroefverbinding, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) fixe avec raccord tétine vissé, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-standbuis voor water (uitgezonderd gedemineraliseerd water) voor montage in afzuiging, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13mm) en straalregelaar conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Uitvoering hoogte H = 325 mm Standbuis vaststaand | Tube vertical NovaLab pour laboratoire pour eau (excepté eau déminéralisée) pour installation en extraction, raccord tétine vissé (diamètre 10/13) et régulateur de jet selon DIN 12898, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Modèle hauteur H = 325 mm Tube vertical fixe | 63
7004032500 | 70-0403 25 00 | 194 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) zwenkbaar met slangschroefverbinding, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) orientable avec raccord tétine vissé, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-standbuis voor water (uitgezonderd gedemineraliseerd water) voor montage in afzuiging, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13mm) en straalregelaar conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Uitvoering hoogte H = 325 mm Standbuis zwenkbaar | Tube vertical NovaLab pour laboratoire pour eau (excepté eau déminéralisée) pour installation en extraction, raccord tétine vissé (diamètre 10/13) et régulateur de jet selon DIN 12898, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Modèle hauteur H = 325 mm Tube vertical orientable | 63
7004132536 | 70-0413 25 36 | #VALUE! | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) zwenkbaar met afsluitkraan en slangschroefverbinding, hoogte 330 mm, G 1/2B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) orientable avec robinet d'arrêt et raccord tétine vissé, hauteur 330 mm, G 1/2B | NovaLab laboratorium-standbuis voor water (WPC), zwenkbaar, met afsluitkraan, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding vlakafdichtend met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 330 mm Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), orientable, avec robinet d'arrêt, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 330 mm Tête avec étanchéité conique | 15
700413253602 | 70-0413 25 36 02 | #VALUE! | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-standbuis voor water (WPC), zwenkbaar, met afsluitkraan, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding vlakafdichtend met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 330 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), orientable, avec robinet d'arrêt, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 330 mm Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 15
7004142536 | 70-0414 25 36 | 262 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
700414253602 | 70-0414 25 36 02 | 270.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7004201536 | 70-0420 15 36 | 357 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) uitklapbaar met afsluitkraan en slangschroefverbinding, verticale montage, aansluiting rechts, G 3/8 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) rabattable avec robinet d'arrêt et raccord tétine vissé, montage vertical, raccordement à droite, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-standbuis voor water (WPC), uitklapbaar voor verticale montage, aansluiting rechts, afsluitkraan rechts in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 100 mm lang, met losse compacte rozet, Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met kegelafdichting | Colonnee pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation verticale, raccordement à droite, robinet d'arrêt dans coude de tube à droite, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 Raccord fileté G 3/8 B, longueur 100 mm avec rosace compacte détachée, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Tête avec étanchéité conique | 15
700420153602 | 70-0420 15 36 02 | 368 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-standbuis voor water (WPC), uitklapbaar voor verticale montage, aansluiting rechts, afsluitkraan rechts in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 100 mm lang, met losse compacte rozet, Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonnee pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation verticale, raccordement à droite, robinet d'arrêt dans coude de tube à droite, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 Raccord fileté G 3/8 B, longueur 100 mm avec rosace compacte détachée, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 15
7004211536 | 70-0421 15 36 | 357 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) uitklapbaar met afsluitkraan en slangschroefverbinding, verticale montage, aansluiting links, G 3/8 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) rabattable avec robinet d'arrêt et raccord tétine vissé, montage vertical, raccordement à gauche, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-standbuis voor water(WPC), uitklapbaar voor verticale montage, aansluiting links, afsluitkraan links in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 100 mm lang, met losse compacte rozet, Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation verticale, raccordement à gauche, robinet d'arrêt dans coude de tube à gauche, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898 Raccord fileté G 3/8 B, longueur 100 mm avec rosace compacte détachée, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Tête avec étanchéité conique | 16
700421153602 | 70-0421 15 36 02 | 368 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-standbuis voor water(WPC), uitklapbaar voor verticale montage, aansluiting links, afsluitkraan links in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 100 mm lang, met losse compacte rozet, Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation verticale, raccordement à gauche, robinet d'arrêt dans coude de tube à gauche, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898 Raccord fileté G 3/8 B, longueur 100 mm avec rosace compacte détachée, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 16
7004232536 | 70-0423 25 36 | 618 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-dubbelstandbuis voor water (WPC) uitklapbaar met afsluitkranen 30° naar voren en slangschroefverbindingen, verticale montage, G 1/2 B | Double rehausse pour laboratoire pour eau (WPC) rabattable avec robinets d'arrêt 30° vers l'avant et raccords tétine vissés, montage vertical, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-dubbelstandbuis met water (WPC), uitklapbaar voor verticale montage, afsluitkraan 30° naar voren, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met kegelafdichting | Double colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation verticale, robinets d'arrêt 30° en avant, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898 Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Têtes avec étanchéité conique | 17
700423253602 | 70-0423 25 36 02 | 641 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-dubbelstandbuis met water (WPC), uitklapbaar voor verticale montage, afsluitkraan 30° naar voren, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Double colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation verticale, robinets d'arrêt 30° en avant, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898 Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 17
7004272536 | 70-0427 25 36 | 618 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-dubbelstandbuis voor water (WPC) uitklapbaar met afsluitkranen en slangschroefverbindingen, verticale montage, G 1/2 B | Double rehausse pour laboratoire pour eau (WPC) rabattable avec robinets d'arrêt et raccords tétine vissés, montage vertical, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-dubbelstandbuis voor water (WPC), uitklapbaar voor verticale montage, afsluitkraan achteraan in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 50 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met kegelafdichting | Double colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation verticale, robinet d'arrêt dans coude de tube arrière, volants en couleur selon DIN EN 13792, M239revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898 Raccord fileté G 1/2 B, longueur 50 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Têtes avec étanchéité conique | 16
700427253602 | 70-0427 25 36 02 | 641 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-dubbelstandbuis voor water (WPC), uitklapbaar voor verticale montage, afsluitkraan achteraan in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 50 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Double colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation verticale, robinet d'arrêt dans coude de tube arrière, volants en couleur selon DIN EN 13792, M239revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898 Raccord fileté G 1/2 B, longueur 50 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 16
7004301536 | 70-0430 15 36 | 357 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) uitklapbaar met afsluitkraan en slangschroefverbinding, horizontale montage, aansluiting achteraan, G 3/8 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) rabattable avec robinet d'arrêt et raccord tétine vissé, montage horizontal, raccordement à l'arrière, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-standbuis voor water (WPC) uitklapbaar voor horizontale montage, afsluitkraan achteraan in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 45 mm lang, met losse compacte rozet, Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation horizontale, robinet d'arrêt dans coude de tube arrière, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétinne vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 Raccord fileté G 3/8 B, longueur 45 mm avec rosace compacte détachée, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Tête avec étanchéité conique | 16
700430153602 | 70-0430 15 36 02 | 368 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-standbuis voor water (WPC) uitklapbaar voor horizontale montage, afsluitkraan achteraan in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 45 mm lang, met losse compacte rozet, Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation horizontale, robinet d'arrêt dans coude de tube arrière, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétinne vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898 Raccord fileté G 3/8 B, longueur 45 mm avec rosace compacte détachée, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 16
7004342536 | 70-0434 25 36 | 618 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-dubbelstandbuis voor water (WPC) uitklapbaar met afsluitkranen en slangschroefverbindingen, horizontale montage, G 1/2 B | Double rehausse pour laboratoire pour eau (WPC) rabattable avec robinets d'arrêt et raccords tétine vissés, montage horizontal, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-dubbelstandbuis voor water (WPC), uitklapbaar voor horizontale montage, afsluitkraan achteraan in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 50 mm lang, met losse compacte rozet, Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met kegelafdichting | Double colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation horizontale, robinets d'arrêt dans coude de tube arrière, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 50 mm avec rosace compacte détachée, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Têtes avec étanchéité conique | 17
700434253602 | 70-0434 25 36 02 | 641 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-dubbelstandbuis voor water (WPC), uitklapbaar voor horizontale montage, afsluitkraan achteraan in buisboog, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 50 mm lang, met losse compacte rozet, Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Double colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), rabattable pour installation horizontale, robinets d'arrêt dans coude de tube arrière, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 50 mm avec rosace compacte détachée, joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars Tête avec disques d'étanchéité céramique 180° | 17
7011002536 | 70-1100 25 36 | 152.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-wandinbouwventiel voor water (WPC) met duwroset, G 1/2 | Vanne à encastrer pour laboratoire pour eau (WPC) avec rosace coulissante, G 1/2 | NovaLab laboratorium-wandinbouwventiel voor water met duwrozet en bovendeel G1/2 EPS-gecoat gekleurd conform DIN EN 13792 Duwrozet diameter 70 mm Wanddoorvoering Ø26 mm Inbouwdiepte 30-70 mm Aansluitschroefdraad G 1/2 Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting voor WPC | Robinet pour encastrement mural pour laboratoire Novalab pour eau avec rosace coulissante et tête G1/2 revêtement PPE couleur selon DIN EN 13792 diamètre de rosace 70 mm passage de mur Ø26 mm profondeur d'installation 30-70 mm Raccords filetés G 1/2 Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique pour WPC | 12
7011002540 | 70-1100 25 40 | 152.5 | Laboratory | Water (WPH) | Eau (WPH | zoals hierboven, echter voor water (WPH) | comme ci-dessus, mais pour eau (WPH) | NovaLab laboratorium-wandinbouwventiel voor water met duwrozet en bovendeel G1/2 EPS-gecoat gekleurd conform DIN EN 13792 Duwrozet diameter 70 mm Wanddoorvoering Ø26 mm Inbouwdiepte 30-70 mm Aansluitschroefdraad G 1/2 Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting voor WPH | Robinet pour encastrement mural pour laboratoire Novalab pour eau avec rosace coulissante et tête G1/2 revêtement PPE couleur selon DIN EN 13792 diamètre de rosace 70 mm passage de mur Ø26 mm profondeur d'installation 30-70 mm Raccords filetés G 1/2 Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique pour WPH | 12
7011012547 | 70-1101 25 47 | 465.5 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | zoals hierboven, echter voor water (WDC), chemisch vernikkeld | comme ci-dessus, mais pour eau (WDC), nickelage chimique | NovaLab laboratorium-wandinbouwventiel voor water met duwrozet en bovendeel G1/2 EPS-gecoat gekleurd conform DIN EN 13792 Duwrozet diameter 70 mm Wanddoorvoering Ø26 mm Inbouwdiepte 30-70 mm Aansluitschroefdraad G 1/2 Maximale rustdruk 10 bar Bovendeel met kegelafdichting voor WDC, chemisch vernikkeld | Robinet pour encastrement mural pour laboratoire Novalab pour eau avec rosace coulissante et tête G1/2 revêtement PPE couleur selon DIN EN 13792 diamètre de rosace 70 mm passage de mur Ø26 mm profondeur d'installation 30-70 mm Raccords filetés G 1/2 Pression statique maximale 10 bars Tête avec étanchéité conique pour WDC, nickelage chimique | 12
7012082536 | 70-1208 25 36 | 212.5 | Laboratory |  |  | Laboratorium-apparaataansluitventiel voor water (WPC) met terugslagklep en beluchter, slangaansluiting 1/2 | Vanne de raccordement d'appareils pour laboratoire pour eau (WPC) avec clapet anti-retour et aérateur, raccord de flexible 1/2 | N.A. | N.A. | 12
7012082540 | 70-1208 25 40 | 212.5 | Laboratory |  |  | zoals hierboven, echter voor water (WPH) | comme ci-dessus, mais pour eau (WPH) | N.A. | N.A. | 12
7012082547 | 70-1208 25 47 | 646.5 | Laboratory |  |  | zoals hierboven, echter voor water (WDC), chemisch vernikkeld | comme ci-dessus, mais pour eau (WDC), nickelage chimique | N.A. | N.A. | 12
7021301537 | 70 2130 15 37 | 491 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | #N/A | #N/A | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) op kolom, keramisch mengpatroon met geïntegreerde temperatuurbegrenzing, armhendelbediening en zwenkbare uitloop met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Bevestigingsschroefdraad M32, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Aansluitingen: RVS ommantelde slangen 400 mm. x G3/8 Maximale rustdruk 10 bar Uitsteek = 200 mm Hoogte H = 200 mm | Mélangeur de laboratoire sur pied NovaLab pour eau (WPC / WPH), cartouche mélangeuse en céramique avec limitation de température intégrée, commande à levier et bec orientable avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Filetage filetée M32, longueur 38 mm Joint et rondelle avec contre-écrou Connexions: tuyaux gainés d'acier inoxydable de 400 mm. x G3/8 Pression statique maximale 10 bars Dépassement = 200 mm Hauteur H: 200 mm | 26
7021311537 | 70 2131 15 37 | 491 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | #N/A | #N/A | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) op kolom, keramisch mengpatroon met geïntegreerde temperatuurbegrenzing, armhendelbediening en zwenkbare uitloop met perlator. Bevestigingsschroefdraad M32, 38 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Aansluitingen: RVS ommantelde slangen 400 mm. x G3/8 Maximale rustdruk 10 bar Uitsteek = 200 mm Hoogte H = 200 mm | Mélangeur de laboratoire sur pied NovaLab pour eau (WPC / WPH), cartouche mélangeuse en céramique avec limitation de température intégrée, commande à levier et bec orientable avec mousseur. Filetage filetée M32, longueur 38 mm Joint et rondelle avec contre-écrou Connexions: tuyaux gainés d'acier inoxydable de 400 mm. x G3/8 Pression statique maximale 10 bars Dépassement = 200 mm Hauteur H: 200 mm
7021321537 | 70 2132 15 37 | 818 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7021331537 | 70 2133 15 37 | 818 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7021341537 | 70 2134 15 37 | 965 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7021351537 | 70 2135 15 37 | 965 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7021361537 | 70 2136 15 37 | 1000 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7021371537 | 70 2137 15 37 | 1000 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7021381537 | 70 2138 15 37 | 562 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7021403536 | 70-2140 35 36 | 244.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met hoekventiel, hoogte 200 mm, sprong 150 mm, G3/4B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec vanne coudée, hauteur 200 mm, dépassement 150 mm, G3/4B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 150 mm | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 150 mm | 13
702140353602 | 70-2140 35 36 02 | 255.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 150 mm | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 150 mm | 13
7021413536 | 70-2141 35 36 | 261 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met hoekventiel, hoogte 200 mm, sprong 200 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec vanne coudée, hauteur 200 mm, dépassement 200 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 200 mm | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 200 mm | 13
702141353602 | 70-2141 35 36 02 | 270.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 200 mm | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 200 mm | 13
7021423536 | 70-2142 35 36 | 344 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee hoekventielen, hoogte 200 mm, tegenoverliggende bedieningsgrepen, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes coudées, hauteur 200 mm, volants opposés, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee tegenoverliggende hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés opposés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm Têtes avec étanchéité conique | 13
702142353602 | 70-2142 35 36 02 | 356 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee tegenoverliggende hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés opposés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 13
7021433536 | 70-2143 35 36 | 361.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met V-verdeler en twee hoekventielen, hoogte 200 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec distributeur en V et vannes coudées, hauteur 200 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met V-verdeler en twee hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec distributeur en V et deux robinets coudés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm Têtes avec étanchéité conique | 14
702143353602 | 70-2143 35 36 02 | 383.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met V-verdeler en twee hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec distributeur en V et deux robinets coudés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 14
7021473536 | 70-2147 35 36 | 430.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee hoekventielen, hoogte 200 mm, parallelle bedieningsgrepen, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes coudées, hauteur 200 mm, volants parallèles, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee parallelle hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés parallèles, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm)et brise-jets DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm Têtes avec étanchéité conique | 14
702147353602 | 70-2147 35 36 02 | 451.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee parallelle hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés parallèles, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm)et brise-jets DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 14
7021743547 | 70-2174 35 47 | 629 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-kolom voor water (WDC) met hoekventiel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), hoogte 200 mm, sprong 150 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WDC) avec vanne coudée en plastique de haute qualité (PVDF), hauteur 200 mm, dépassement 150 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WDC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, ventielbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), kolom EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Bevestigingssteun G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleiding PE-slang 8 mm, gebruikslengte 1 m Aansluiting: Koppeling G 3/8 B Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Hoogte H = 200 mm | Colonne NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), avec un robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), colonne à revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Embout de fixation G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube PE 8 mm, longueur utile 1 m Raccord : Accouplement G 3/8 B, Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Hauteur H = 200 mm | 33
7021753547 | 70-2175 35 47 | 923.5 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-kolom voor water (WDC) met hoekventiel uit hoogwaardige kunststof (PVDF) met U-uitloop en slangschroefverbinding, hoogte 200 mm, totale sprong 350 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WDC) avec vanne coudée en plastique de haute qualité (PVDF) avec bec en U et raccord tétine vissé, hauteur 200 mm, dépassement total 350 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WDC) met een hoekventiel en zwenkbare U-uitloop met binnenliggende slang, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, ventielbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), kolom EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Bevestigingssteun G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleiding PE-slang 8 mm, gebruikslengte 1 m Aansluiting: Koppeling G 3/8 B Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Hoogte H = 200 mm | Colonne NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), avec un robinet coudé et bec en U avec tuyau à l'intérieur, volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), colonne à revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN 12898. Embout de fixation G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube PE 8 mm, longueur utile 1 m Raccord : Accouplement G 3/8 B, Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Hauteur H = 200 mm | 33
7023403537 | 70-2340 35 37 | 542.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop, slangschroefverbinding en twee kolommen, hoogte 200 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U, raccord tétine vissé et deux colonnes, hauteur 200 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen en met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 21
702340353702 | 70-2340 35 37 02 | 561 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen en met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 21
7023413537 | 70-2341 35 37 | 542.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop , perlator en twee kolommen, hoogte 200 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U , mousseur et deux colonnes, hauteur 200 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen en met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm avec avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 21
702341353702 | 70-2341 35 37 02 | 561 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen en met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm avec avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 21
7023423537 | 70-2342 35 37 | 560 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop, slangschroefverbinding en een kolom, hoogte 200 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U, raccord tétine vissé et une colonne, hauteur 200 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang, Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 21
702342353702 | 70-2342 35 37 02 | 584 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang, Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 21
7023433537 | 70-2343 35 37 | 567.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop, perlator en een kolom, hoogte 200 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U, mousseur et une colonne, hauteur 200 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang, Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm avec avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 21
702343353702 | 70-2343 35 37 02 | 591.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang, Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm avec avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 21
7023443537 | 70-2344 35 37 | 689 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met hendelbediening, U-uitloop , perlator en twee kolommen, hoogte 200 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) à levier, bec orientable en U , mousseur et deux colonnes, hauteur 200 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen, mengpatroon, hendelbediening en zwenkbare U-uitloop met perlator, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm | Mitigeur monté sur paroi horizontale pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec deux colonnes, cartouche mélangeuse, actionnement par levier, bec orientable en U, avec mousseur, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm | 23
7023453537 | 70-2345 35 37 | 708.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met hendelbediening, U-uitloop , perlator en een kolom, hoogte 200 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) à levier, bec orientable en U , mousseur et une colonne, hauteur 200 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom, mengpatroon, hendelbediening en zwenkbare U-uitloop met perlator, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Bevestigingsschroefdraad G3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 200 mm | Mitigeur montée sur paroi horizontale pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec une colonne, cartouche mélangeuse, actionnement par levier, bec orientable en U, avec mousseur, revêtement PPE gris (RAL 7035). Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tubes Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 200 mm | 23
7031303537 | 70-3130 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7031313537 | 70-3131 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7031323537 | 70-3132 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7031333537 | 70-3133 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7031343537 | 70-3134 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7031353537 | 70-3135 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7031363537 | 70-3136 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7031373537 | 70-3137 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7031383537 | 70-3138 35 37 | #VALUE! | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A.
7031403536 | 70-3140 35 36 | 270.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met hoekventiel, hoogte 300 mm, sprong 150 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec vanne coudée, hauteur 300 mm, dépassement 150 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 150 mm | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 150 mm | 13
703140353602 | 70-3140 35 36 02 | 283 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 150 mm | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 150 mm | 13
7031413536 | 70-3141 35 36 | 296 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met hoekventiel, hoogte 300 mm, sprong 200 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec vanne coudée, hauteur 300 mm, dépassement 200 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm, bovendeel met kegelafdichting Uitsteek A = 200 mm | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm, tête avec étanchéité conique Dépassement A = 200 mm | 13
703141353602 | 70-3141 35 36 02 | 306 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° Uitsteek A = 200 mm | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm, tête avec disques d'étanchéité céramique 180° Dépassement A = 200 mm | 13
7031433536 | 70-3143 35 36 | 393.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met V-verdeler en twee hoekventielen, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec distributeur en V et vannes coudées, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met V-verdeler en twee hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec distributeur en V et deux robinets coudés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec étanchéité conique | 14
703143353602 | 70-3143 35 36 02 | 415.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met V-verdeler en twee hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec distributeur en V et deux robinets coudés, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 14
7031473536 | 70-3147 35 36 | 440.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee hoekventielen, parallelle bedieningsgrepen, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes coudées, volants parallèles, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee parallelle hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés parallèles, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm)et brise-jets DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec étanchéité conique | 14
703147353602 | 70-3147 35 36 02 | 460 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee parallelle hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec deux robinets coudés parallèles, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm)et brise-jets DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 14
7031503536 | 70-3150 35 36 | 590.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met drie hoekventielen, parallelle bedieningsgrepen, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) met drie vannes coudées, volants parallèles, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met drie parallelle hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec trois robinets coudés parallèles, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec étanchéité conique | 14
703150353602 | 70-3150 35 36 02 | 609 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met drie parallelle hoekventielen, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec trois robinets coudés parallèles, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 14
7031743547 | 70-3174 35 47 | 635.5 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-kolom voor water (WDC) met hoekventiel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), hoogte 300 mm, sprong 150 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WDC) avec vanne coudée en plastique de haute qualité (PVDF), hauteur 300 mm, dépassement 150 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WDC) met een hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, ventielbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), kolom EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Bevestigingssteun G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleiding PE-slang 8 mm, gebruikslengte 1 m Aansluiting: Koppeling G 3/8 B Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Hoogte H = 300 mm | Colonne NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), avec un robinet coudé, volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), colonne à revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Embout de fixation G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube PE 8 mm, longueur utile 1 m Raccord : Accouplement G 3/8 B, Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Hauteur H = 300 mm | 33
7031753547 | 70-3175 35 47 | 958.5 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-kolom voor water (WDC) met hoekventiel uit hoogwaardige kunststof (PVDF) met U-uitloop en slangschroefverbinding, hoogte 300 mm, totale sprong 350 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WDC) avec vanne coudée en plastique de haute qualité (PVDF) avec bec en U et raccord tétine vissé, hauteur 300 mm, dépassement total 350 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WDC) met een hoekventiel en zwenkbare U-uitloop met binnenliggende slang, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, ventielbehuizing en bovendeel uit hoogwaardige kunststof (PVDF), kolom EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Bevestigingssteun G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleiding PE-slang 8 mm, gebruikslengte 1 m Aansluiting: Koppeling G 3/8 B Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C Hoogte H = 300 mm | Colonne NovaLab pour laboratoire pour eau (WDC), avec un robinet coudé et bec en U avec tuyau à l'intérieur, volant en couleur selon DIN EN 13792, corps de robinet et tête en plastique haute qualité (PVDF), colonne à revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN 12898. Embout de fixation G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube PE 8 mm, longueur utile 1 m Raccord : Accouplement G 3/8 B, Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C Hauteur H = 300 mm | 33
7031913536 | 70-3191 35 36 | 623.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee hoekventielen en kolom met afsluitkraan, zwenkbaar, totale hoogte 500 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec deux vannes coudées et colonne avec robinet d'arrêt, orientable, totale hauteur 500 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee parallelle hoekventielen en zwenkbare standbuis met afsluitkraan, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H1 = 300 mm, H2 = 500 mm Bovendeel met kegelafdichting | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC) avec deux robinets coudés parallèles et tube vertical orientable avec vanne d'arrêt, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H1 = 300 mm, H2 = 500 mm Têtes avec étanchéité conique | 15
703191353602 | 70-3191 35 36 02 | 658.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met twee parallelle hoekventielen en zwenkbare standbuis met afsluitkraan, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H1 = 300 mm, H2 = 500 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Colonne pour laboratoire Novalab pour eau (WPC) avec deux robinets coudés parallèles et tube vertical orientable avec vanne d'arrêt, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H1 = 300 mm, H2 = 500 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 15
7033103536 | 70-3310 35 36 | 328.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met hoekventiel, U-uitloop en slangschroefverbinding, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec vanne coudée, bec orientable en U et raccord tétine vissé, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met slangschroefverbinding, D = 100 mm Bovendeel met kegelafdichting | Rehausse pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé et bec en U orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec raccord tétine vissée D = 100 mm Tête avec étanchéité conique | 17
703310353602 | 70-3310 35 36 02 | 339.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met slangschroefverbinding, D = 100 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Rehausse pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé et bec en U orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec raccord tétine vissée D = 100 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 17
7033113536 | 70-3311 35 36 | 334 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor water (WPC) met hoekventiel, U-uitloop en perlator, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour eau (WPC) avec vanne coudée, bec orientable en U et mousseur, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uivoering hoogte H = 300 mm met perlator, D= 65 = mm Bovendeel met kegelafdichting | Rehausse pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé et bec en U orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle Hauteur H = 300 mm avec mousseur, D = 65 mm Tête avec étanchéité conique | 17
703311353602 | 70-3311 35 36 02 | 344 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter bovendeel met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor water (WPC) met een hoekventiel en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uivoering hoogte H = 300 mm met perlator, D= 65 = mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Rehausse pour laboratoire Novalab pour eau (WPC), avec une robinet coudé et bec en U orientable, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet DIN12898 ou avec mousseur. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle Hauteur H = 300 mm avec mousseur, D = 65 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 17
7033373337 | 70-3337 33 37 | 929 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-armhendel-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met mengpatroon, lange bedieningshendel, S-uitloop, perlator en twee kolommen, gepolijst verchroomd messing, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur à commande au coude pour eau (WPC/WPH) avec cartouche mélangeuse, avec long levier de commande, bec orientable en S, mousseur et deux colonnes, laiton poli chromé, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande armhendelmengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen, mengpatroon met heetwaterbegrenzing, lange bedieningshendel, zwenkbare S-uitloop en perlator. Aansluitschroefdraad 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm gepolijst verchroomd | Mitigeur à commande au coude pour laboratoire Novalab pour montage sur table pour eau (WPC/WPH) avec deux colonnes, cartouche mélangeuse à limitation d'eau chaude, long levier d'actionnement, bec orientable en S et mousseur. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm poli chromé | 26
7033373537 | 70-3337 35 37 | 796.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter EPS-gecoat grijs | comme ci-dessus, mais avec revêtement PPE gris | NovaLab laboratorium staande armhendelmengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen, mengpatroon met heetwaterbegrenzing, lange bedieningshendel, zwenkbare S-uitloop en perlator. Aansluitschroefdraad 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm EPS-gecoat grijs (RAL 7035) | Mitigeur à commande au coude pour laboratoire Novalab pour montage sur table pour eau (WPC/WPH) avec deux colonnes, cartouche mélangeuse à limitation d'eau chaude, long levier d'actionnement, bec orientable en S et mousseur. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm revêtement PPE gris (RAL 7035) | 26
7033383537 | 70-3338 35 37 | 821.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-armhendel-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met mengpatroon, lange bedieningshendel, S-uitloop, perlator en een kolom, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur à commande au coude pour eau (WPC/WPH) avec cartouche mélangeuse, avec long levier de commande, bec orientable en S, mousseur et une colonne, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande armhendelmengkraan voor water (WPC/WPH), mengpatroon met heetwaterbegrenzing, lange bedieningshendel, zwenkbare S-uitloop met perlator. Mengkraan volledig EPS-gecoat (RAL 7035) Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm | Mitigeur à commande au coude pour laboratoire Novalab pour montage sur table pour eau (WPC/WPH) avec une colonne, cartouche mélangeuse à limitation d'eau chaude, long levier d'actionnement, bec orientable en S et mousseur. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joints d'étanchéité et rondelles avec contre-écrou Alimentation tubes Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm | 26
7033403537 | 70-3340 35 37 | 618 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop, slangschroefverbinding en twee kolommen, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U, raccord tétine vissé et deux colonnes, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen en met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 21
703340353702 | 70-3340 35 37 02 | 637.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen en met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 21
7033413537 | 70-3341 35 37 | 618 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop, perlator en twee kolommen, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U, mousseur et deux colonnes, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen en met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 21
703341353702 | 70-3341 35 37 02 | 637.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen en met zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 21
7033423537 | 70-3342 35 37 | 632 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop, slangschroefverbinding en een kolom, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U, raccord tétine vissé et une colonne, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang, Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met slangschroefverbinding Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec raccord tétine vissé Têtes avec étanchéité conique | 21
703342353702 | 70-3342 35 37 02 | 655 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang, Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met slangschroefverbinding Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec raccord tétine vissé Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 21
7033433537 | 70-3343 35 37 | 636.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop, perlator en een kolom, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U, mousseur et une colonne, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang, Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met perlator Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec avec mousseur Têtes avec étanchéité conique | 21
703343353702 | 70-3343 35 37 02 | 659.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom en zwenkbare U-uitloop, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang, Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang, Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm met perlator Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne et bec en U orientable, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tube Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm avec avec mousseur Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 21
7033443537 | 70-3344 35 37 | 751.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met hendelbediening, U-uitloop , perlator en twee kolommen, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) à levier, bec orientable en U , mousseur et deux colonnes, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen, mengpatroon, hendelbediening en zwenkbare U-uitloop met perlator, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm | Mitigeur monté sur paroi horizontale pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec deux colonnes, cartouche mélangeuse, actionnement par levier, bec orientable en U, avec mousseur, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm | 23
7033453537 | 70-3345 35 37 | 770 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met hendelbediening, U-uitloop , perlator en een kolom, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) à levier, bec orientable en U , mousseur et une colonne, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom, mengpatroon, hendelbediening en zwenkbare U-uitloop met perlator, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Bevestigingsschroefdraad G3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm | Mitigeur montée sur paroi horizontale pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec une colonne, cartouche mélangeuse, actionnement par levier, bec orientable en U, avec mousseur, revêtement PPE gris (RAL 7035). Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tubes Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm | 23
7033463537 | 70-3346 35 37 | 1281.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-armhendel-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met verdekte regelventielen, zwenkbare uitloop, perlator en twee kolommen, hoogte 300 mm, G 3/4 B | #N/A | NovaLab laboratorium staande armhendelmengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen, verdekte regelventielen, zwenkbare uitloop en perlator. EPS-gecoat grijs (RAL 7035) Aansluitschroefdraad 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk 8 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm | Mitigeur à commande au coude monté sur paroi horizontale pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec deux colonnes, robinets de réglage masquées, bec orientable et mousseur. revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 8 bars Modèle hauteur H = 300 mm | 24
7033473537 | 70-3347 35 37 | 1304.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-armhendel-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met verdekte regelventielen, zwenkbare uitloop, perlator en een kolom, hoogte 300 mm, G 3/4 B | #N/A | NovaLab laboratorium staande armhendelmengkraan voor water (WPC/WPH) zwenkbare uitloop en perlator. EPS-gecoat grijs (RAL 7035) Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Maximale rustdruk 8 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm | Mitigeur à commande au coude monté sur paroi horizontale pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH) avec une colonne, robinets de réglage masquées, bec orientable et mousseur. revêtement PPE gris (RAL 7035) Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tubes Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 8 bars Modèle hauteur H = 300 mm | 24
7033483537 | 70-3348 35 37 | 1281.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-armhendel-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met regelventielen, bedieningsgreepen, zwenkbare uitloop, perlator en twee kolommen, hoogte 300 mm, G 3/4 B | #N/A | NovaLab laboratorium staande armhendelmengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen, regelventielen met bedieningsgrepen, zwenkbare uitloop en perlator. EPS-gecoat grijs (RAL 7035) Aansluitschroefdraad 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk 8 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm | Mitigeur à commande au coude Novalab pour laboratoire pour montage sur table pour eau (WPC/WPH) avec deux colonnes, robinets de réglage à volant, bec orientable et mousseur. revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 8 bars Modèle hauteur H = 300 mm | 25
7033493537 | 70-3349 35 37 | 1304.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-armhendel-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met regelventielen, bedieningsgreepen, zwenkbare uitloop, perlator en een kolom, hoogte 300 mm, G 3/4 B | #N/A | NovaLab laboratorium staande armhendelmengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom, regelventielen met bedieningsgrepen, zwenkbare uitloop en perlator. EPS-gecoat grijs (RAL 7035) Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Maximale rustdruk 8 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm | Mitigeur à commande au coude Novalab pour laboratoire pour montage sur table pour eau (WPC/WPH) avec une colonne, robinets de réglage à volant, bec orientable et mousseur. revêtement PPE gris (RAL 7035) Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tubes Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 8 bars Modèle hauteur H = 300 mm | 25
7033663537 | 70-3366 35 37 | 1003.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop, extra koudwater-hoekventiel en twee kolommen, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U, vanne coudée supplémentaire et deux colonnes, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen, zwenkbare U-uitloop en extra koudwater hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes, bec orientable en U et robinet coudé supplémentaire pour eau froide, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine visés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec étanchéité conique | 22
703366353702 | 70-3366 35 37 02 | 1026.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met twee kolommen, zwenkbare U-uitloop en extra koudwater hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec deux colonnes, bec orientable en U et robinet coudé supplémentaire pour eau froide, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine visés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 22
7033673537 | 70-3367 35 37 | 865.5 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | Laboratorium-standmengkraan voor water (WPC/WPH) met U-uitloop, extra koudwater-hoekventiel en een kolom, hoogte 300 mm, G 3/4 B | Mélangeur pour laboratoire pour eau (WPC/WPH) avec bec en U, vanne coudée supplémentaire et une colonne, hauteur 300 mm, G 3/4 B | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom, zwenkbare U-uitloop en extra koudwater hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met kegelafdichting | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne, bec orientable en U et robinet coudé supplémentaire pour eau froide, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tubes Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec étanchéité conique | 22
703367353702 | 70-3367 35 37 02 | 898 | Laboratory | Water (WPC / WPH) | Eau (WPC / WPH) | zoals hierboven, echter bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium staande mengkraan voor water (WPC/WPH) met een kolom, zwenkbare U-uitloop en extra koudwater hoekventiel, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Bevestigingsschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Toevoerleidingen cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Uitvoering hoogte H = 300 mm Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° | Mélangeur pour laboratoire Novalab pour eau (WPC/WPH), avec une colonne, bec orientable en U et robinet coudé supplémentaire pour eau froide, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN12898. Fixation filetée G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Alimentation tubes Cu Ø8 × 1, longueur 400 mm Pression statique maximale 10 bars Modèle hauteur H = 300 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° | 22
7108011534 | 71-0801 15 34 | 60 | Laboratory | Koelwaterterugloop (WCR) | Eau de refroidissement retour (WCR) | Laboratorium-verlengstuk voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep en slangschroefverbinding, G 3/8 B | Prolongation pour laboratoire pour retour d' eau de refroidissement (WCR) avec clapet anti-retour et raccord tétine vissé, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-verlengstuk voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep (RV), verticale montage, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang | Prolongation Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement retour (WCR), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm | 27, 29
7108021534 | 71-0802 15 34 | 188.5 | Laboratory | Koelwaterterugloop (WCR) | Eau de refroidissement retour (WCR) | Laboratorium-verlengstuk voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, G 3/8 B | Prolongation pour laboratoire pour retour d' eau de refroidissement (WCR) avec clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-verlengstuk voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep (RV), verticale montage, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang | Prolongation Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement retour (WCR), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, revêtement PPE (RAL 7035), accouplement de fermeture avec tétine à enficher à fermeture, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm | 27, 29
7108051533 | 71-0805 15 33 | 63 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-kniestuk 90° voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep en slangschroefverbinding, sprong 50 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour et raccord tétine vissé, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 50 mm | 58
7108051534 | 71-0805 15 34 | 63 | Laboratory | Koelwaterterugloop (WCR) | Eau de refroidissement retour (WCR) | Laboratorium-kniestuk 90° voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep en slangschroefverbinding, sprong 50 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour retour d' eau de refroidissement (WCR) avec clapet anti-retour et raccord tétine vissé, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep (RV), armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement retour (WCR), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 50 mm | 28, 30, 58
7108059533 | 71-0805 95 33 | 84 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-kniestuk 90° voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep en slangschroefverbinding, sprong 75 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour et raccord tétine vissé, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 75 mm | 58
7108059534 | 71-0805 95 34 | 84 | Laboratory | Koelwaterterugloop (WCR) | Eau de refroidissement retour (WCR) | Laboratorium-kniestuk 90° voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep en slangschroefverbinding, sprong 75 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour retour d' eau de refroidissement (WCR) avec clapet anti-retour et raccord tétine vissé, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep (RV), armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude Novalab pour laboratoire pour eau de refroidissement retour (WCR), avec clapet anti-retour (RV), installation verticale, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 75 mm | 28, 30, 58
7108061533 | 71-0806 15 33 | 192 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-kniestuk 90° voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF) avec clapet anti-retour (RV), revêtement PPE (RAL 7035), accouplement de fermeture avec raccord tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 50 mm | 58
7108061534 | 71-0806 15 34 | 192 | Laboratory | Koelwaterterugloop (WCR) | Eau de refroidissement retour (WCR) | Laboratorium-kniestuk 90° voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour retour d' eau de refroidissement (WCR) avec clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep (RV), armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau de refroidissement retour (WCR) avec clapet anti-retour (RV), revêtement PPE (RAL 7035), accouplement de fermeture avec raccord tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 50 mm | 28, 31, 58
7108069533 | 71-0806 95 33 | 210.5 | Laboratory | Koelwatervoorloop (WCF) | Eau de refroidissement départ (WCF) | Laboratorium-kniestuk 90° voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, sprong 75 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour départ d'eau de refroidissement (WCF) avec clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor koelwatervoorloop (WCF) met terugslagklep (RV), armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau de refroidissement départ (WCF) avec clapet anti-retour (RV), revêtement PPE (RAL 7035), accouplement de fermeture avec raccord tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 75 mm | 58
7108069534 | 71-0806 95 34 | 210.5 | Laboratory | Koelwaterterugloop (WCR) | Eau de refroidissement retour (WCR) | Laboratorium-kniestuk 90° voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep, afsluitkoppeling en afsluittulle, sprong 75 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour retour d' eau de refroidissement (WCR) avec clapet anti-retour, accouplement et tétine à enficher à fermeture, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor koelwaterterugloop (WCR) met terugslagklep (RV), armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling met afsluittule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau de refroidissement retour (WCR) avec clapet anti-retour (RV), revêtement PPE (RAL 7035), accouplement de fermeture avec raccord tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 75 mm | 28, 31, 58
7109001500 | 71-0900 15 00 | 47 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-slangtulle voor gassen voor montage in afzuiging, G 3/8 B | Raccord tétine pour laboratoire pour gaz pour installation en extraction, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-slangtule, recht voor gassen voor montage in afzuiging, (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang | Raccord tétine NovaLab pour laboratoire, droit pour gaz pour installation en extraction, (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, revêtement PPE, gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm | 61
7109012547 | 71-0901 25 47 | 413 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-kniestuk 90° voor water (WDC) uit roestvrij staal met slangschroefverbinding voor montage in afzuiging, sprong 50 mm, G 1/2 B | Coude pour laboratoire 90° pour eau (WDC) en acier inoxydable avec raccord tétine vissé pour installation en extraction, dépassement 50 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor gedemineraliseerd water (WDC) uit roestvrij staal, voor montage in afzuiging, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau déminéralisée en acier inox pour installation en extraction, raccord tétine vissé (diamètre 10/13) selon DIN 12898, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Dépassement A = 50 mm | 62
7109019547 | 71-0901 95 47 | 508.5 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor gedemineraliseerd water (WDC) uit roestvrij staal, voor montage in afzuiging, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau déminéralisée en acier inox pour installation en extraction, raccord tétine vissé (diamètre 10/13) selon DIN 12898, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Dépassement A = 75 mm | 62
7109021500 | 71-0902 15 00 | 37 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kniestuk 45° voor gassen met vaste slangtulle voor montage in afzuiging, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 45° pour gaz avec raccord tétine fixe pour installation en extraction, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 45° voor gassen voor montage in afzuiging, met vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang | Coude 45° NovaLab pour laboratoire pour gaz, installation en extraction, avec raccord tétine selon DIN 12898 (diamètre 10/13 mm), revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm | 62
7109032047 | 71-0903 20 47 | 188.5 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-kniestuk 90° voor water (WDC) uit hoogwaardige kunststof met slangschroefverbinding voor montage in afzuiging, sprong 50 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour eau (WDC)en plastique de haute qualité avec raccord tétine vissé pour installation en extraction, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor gedemineraliseerd water (WDC) uit hoogwaardig kunststof (PVDF), voor montage in afzuiging, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau déminéralisée (WDC) en plastique haute performance (PVDF), pour installation en xtraction, raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Dépassement A = 50 mm | 61
7109039047 | 71-0903 90 47 | 204 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor gedemineraliseerd water (WDC) uit hoogwaardig kunststof (PVDF), voor montage in afzuiging, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau déminéralisée (WDC) en plastique haute performance (PVDF), pour installation en xtraction, raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898. Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm Dépassement A = 75 mm | 61
7109041500 | 71-0904 15 00 | 43.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kniestuk 90° voor gassen met vaste slangtulle voor montage in afzuiging, sprong 50 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour gaz avec raccord tétine fixe pour installation en extraction, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor gassen voor montage in afzuiging, met vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour gaz, installation en extraction, avec raccord tétine fixe selon DIN 12898 (diamètre 10/13 mm), revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 50 mm | 60, 61
7109049500 | 71-0904 95 00 | 62 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor gassen voor montage in afzuiging, met vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour gaz, installation en extraction, avec raccord tétine fixe selon DIN 12898 (diamètre 10/13 mm), revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 75 mm | 60, 61
7109051500 | 71-0905 15 00 | 50 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kniestuk 90° voor water met slangschroefverbinding voor montage in afzuiging, sprong 50 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour eau avec raccord tétine vissé pour installation en extraction, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor water (uitgezonderd gedemineraliseerd water) voor montage in afzuiging, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau (excepté eau déminéralisée) pour installation en extraction, raccord tétine vissé (diamètre 10/13) selon DIN 12898, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 50 mm | 61
7109059500 | 71-0905 95 00 | 69 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor water (uitgezonderd gedemineraliseerd water) voor montage in afzuiging, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau (excepté eau déminéralisée) pour installation en extraction, raccord tétine vissé (diamètre 10/13) selon DIN 12898, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 75 mm | 61
7109081553 | 71-0908 15 53 | 171 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-kniestuk 90° voor perslucht (CA) met afsluitkoppeling en steektulle | Coude pour laboratoire 90° pour air comprimé (CA) avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor perslucht (CA) voor montage in afzuiging, met afsluitkoppeling en steektule, zeskant-koppelingsgeometrie, messing vernikkeld - blauw gemarkeerd armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) pour installation en extraction, avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher, géométrie d'accouplement hexagonale, laiton nickelé - marquage bleu Robinet à revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 50 mm | 60
7109089553 | 71-0908 95 53 | 188.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor perslucht (CA) voor montage in afzuiging, met afsluitkoppeling en steektule, zeskant-koppelingsgeometrie, messing vernikkeld - blauw gemarkeerd armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) pour installation en extraction, avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher, géométrie d'accouplement hexagonale, laiton nickelé - marquage bleu Robinet à revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 75 mm | 60
71090915.. | 71-0909 15 . . | #VALUE! | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-kniestuk 90° voor gassen voor aansluiting van een koppeling DN 6 voor montage in afzuiging, sprong 50 mm, G 3/8 B | Coude pour laboratoire 90° pour gaz pour raccordement d'un accouplement DN 6 pour installation en extraction, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor gassen voor montage in afzuiging, voor de aansluiting van een koppeling, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluiting voor koppeling G 3/8 Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 50 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire, pour gaz, pour installation en extraction, pour raccordement d'un accouplement, robinet à revêtment PPE (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 50 mm | 60
71090995.. | 71-0909 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor gassen voor montage in afzuiging, voor de aansluiting van een koppeling, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluiting voor koppeling G 3/8 Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Uitsteek A = 75 mm | Coude 90° NovaLab pour laboratoire, pour gaz, pour installation en extraction, pour raccordement d'un accouplement, robinet à revêtment PPE (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Dépassement A = 75 mm | 60
7109101000 | 71-0910 10 00 | 16 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-slangschroefverbinding 1/2 met straalregelaar en dichting, kunststof grijs (RAL 7035) | Raccord pour laboratoire tétine vissé 1/2 avec brise-jet et joint d'étanchéité, plastique gris (RAL 7035) | NovaLab laboratorium-slangschroefverbinding 3/8 met slangtule (diameter 10/13 mm), straalregelaar en afdichting conform DIN 12898. Aansluitmoer G 1/2 Kunststof grijs (RAL 7035) | Raccord tétine vissé 3/8 NovaLab pour laboratoire avec tétine, diamètre 10/13 mm), brise-jet et joint d'étanchéité selon DIN 12898. Écrou de raccordement G 1/2 Plastique gris (RAL 7035) | 69
710910100021 | 71-0910 10 00 21 | 16 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 69
7109101500 | 71-0910 15 00 | 21 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-slangschroefverbinding 1/2 met straalregelaar en dichting, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035) | Raccord pour laboratoire tétine vissé 1/2 avec brise-jet et joint d'étanchéité, laiton EPS-à revêtement gris (RAL 7035) | NovaLab laboratorium-slangschroefverbinding 3/8 met slangtule (diameter 10/13 mm), straalregelaar en afdichting conform DIN 12898. Aansluitmoer G 1/2 Messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035) | Raccord tétine vissé 3/8 NovaLab pour laboratoire avec tétine, diamètre 10/13 mm), brise-jet et joint d'étanchéité selon DIN 12898. Écrou de raccordement G 1/2 Laiton à revêtement PPE gris (RAL 7035) | 69
710910150021 | 71-0910 15 00 21 | 21 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 69
7109111500 | 71-0911 15 00 | 26.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-slangschroefverbinding 3/4 met straalregelaar en dichting, tulle 10/13 mm | Raccord pour laboratoire tétine vissé 3/4 avec brise-jet et joint d'étanchéité, tétine 10/13 mm | NovaLab laboratorium-slangschroefverbinding 1/2 met slangtule, straalregelaar en afdichting conform DIN 12898, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitmoer G 3/4 Tule diameter 10/13 mm | Raccord tétine vissé 1/2 NovaLab pour laboratoire avec tétine, brise-jet et joint d'étanchéité selon DIN 12898, laiton à revêtement PPE gris (RAL 7035). Écrou de raccordement G 3/4 diamètre tétine 10/13 mm | 69
7109122500 | 71-0912 25 00 | 26.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter tulle 14/17 mm | comme ci-dessus, mais tétine 14/17 mm | NovaLab laboratorium-slangschroefverbinding 1/2 met slangtule, straalregelaar en afdichting conform DIN 12898, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitmoer G 3/4 Tule diameter 14/17 mm | Raccord tétine vissé 1/2 NovaLab pour laboratoire avec tétine, brise-jet et joint d'étanchéité selon DIN 12898, laiton à revêtement PPE gris (RAL 7035). Écrou de raccordement G 3/4 diamètre tétine 14/17 mm | 69
7109152500 | 71-0915 25 00 | 23 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-perlator | Mousseur | NovaLab laboratorium-perlator, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluiting: Binnenschroefdraad G 1/2 | Mousseur NovaLab pour laboratoire, laiton, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccordement : Filet femelle G 1/2 | 69
7109182300 | 71-0918 23 00 | 71 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-beluchter met terugslagklep, lengte 60 mm, G 1/2 x G 1/2 B | Aérateur avec clapet anti-retour, lengte 60 mm, G 1/2 x G 1/2 B | NovaLab laboratorium-beluchter met terugslagklep in doorgangsvorm, bouwvorm C, messing verchroomd. Aansluiting: Binnenschroefdraad G 1/2, afvoer: Buitenschroefdraad G 1/2 | Aérateur NovaLab pour laboratoire avec clapet anti-retour de passage, construction C, laiton chromé. Raccordement : Filet femelle G 1/2. sortie: Filet mâle G 1/2 B | 69
7109193500 | 71-0919 35 00 | 142.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-spoelmachine-aansluitgarnituur, zijdelinkse aansluiting G 1/2 | Garniture de raccordement pour machines à laver, raccordement latéral G 1/2 | NovaLab laboratorium-spoelmachine-aansluitgarnituur, met T-stuk en verlenging G 3/4, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). zijdelingse aansluiting G 1/2 | Garniture de raccordement pour machines à laver NovaLab pour laboratoire, avec élément en T et prolongation G 3/4, laiton à revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccordement latéral G 1/2 | 73
7109212335 | 71-0921 23 35 | 80.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-veiligheidsgasstopcontact voor aardgas | Prise à gaz sécurisée pour gaz naturel | NovaLab laboratorium veiligheidsgasstopcontact voor aardgas, conform DIN 3383-1 met kijkvenster voor zicht op de schakeltoestanden, uitvoering gepolijst verchroomd. Aansluitschroefdraad R 1/2, 12 mm lang Nominale druk PN 0,1 | Prise à gaz sécurisée pour laboratoire NovaLab, selon DIN 3383-1 avec judas pour identification de l'état de commutation, modèle poli chromé. Raccord fileté longueur R 1/2, 12 mm Pression nominale PN 0,1 | 41
7109231235 | 71-0923 12 35 | 88.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-schakelstekker voor aardgas | Fiche commutatrice pour gaz naturel | NovaLab laboratorium-schakelstekker voor aardgas voor veiligheidsgasstopcontact R 1/2 conform DIN 3383-1 met kunststof greep, geel en slangtule gepolijst verchroomd (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898. | Fiche commutatrice NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel pour prise à gaz sécurisée R 1/2 selon DIN 3383-1 avec manette en plastique, jaune, raccord tétine poli chromé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898. | 41
71092611 | 71-0926 11 | 32 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-steektulle ND 7,8 voor aardgas en propaan voor afsluitkoppeling, messing vernikkeld | Raccord tétine à enficher pour laboratoire DN 7,8 pour gaz naturel et propane pour accouplement de fermeture, laiton chromé | NovaLab laboratorium-steektule ND 7,8 voor aardgas en propaan voor afsluitkoppeling, aansluitgeometrie rond, met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, messing vernikkeld. Nominale druk PN 0,2 | Raccord tétine à enficher pour laboratoire NovaLab DN 7,8 pour gaz naturel et propane pour accouplement de fermeture, géométrie de raccord ronde, avec raccord tétine (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, laiton nickelé. Pression nominale PN 0,2 | 41
710926110001 | 71-0926 11 00 01 | 32 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-steektulle ND 6,0 voor aardgas en propaan voor afsluitkoppeling, messing vernikkeld | Raccord tétine à enficher pour laboratoire DN 6,0 pour gaz naturel et propane pour accouplement de fermeture, laiton chromé | NovaLab laboratorium-steektule ND 6,0 voor aardgas en propaan voor aansluitkoppeling (open), aansluitgeometrie rond, met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, messing vernikkeld. Nominale druk PN 0,2 | Raccord tétine à enficher pour laboratoire NovaLab DN 6,0 pour gaz naturel et propane pour accouplement de fermeture (ouvert) géométrie de raccord ronde, avec raccord tétine (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, laiton nickelé. Pression nominale PN 0,2 | 41
7109300500 | 71-0930 05 00 | 181 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-S-uitloop met slangschroefverbinding, sprong 200 mm, uitvoering tot midden 1998 | Bec orientable pour laboratoire en S avec raccord tétine vissé, dépassement 200 mm, modèle jusqu'à mi- 1998 | NovaLab laboratorium S-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering tot halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 17,4 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm met slangschroefverbinding | Bec en S NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle jusqu'à mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 17,4 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissée (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm Avec raccord tétine vissé | 67
7109310500 | 71-0931 05 00 | 212.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 300 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 300 mm | NovaLab laboratorium S-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering tot halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 17,4 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 300 mm met slangschroefverbinding | Bec en S NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle jusqu'à mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 17,4 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissée (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 300 mm Avec raccord tétine vissé | 67
7109320500 | 71-0932 05 00 | 191 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-S-uitloop met perlator, sprong 200 mm, uitvoering tot midden 1998 | Bec orientable pour laboratoire en S avec mousseur, dépassement 200 mm, modèle jusqu'à mi- 1998 | NovaLab laboratorium S-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering tot halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 17,4 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm met perlator | Bec en S NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle jusqu'à mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 17,4 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissée (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm Avec mousseur | 67
7109330500 | 71-0933 05 00 | 222.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 300 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 300 mm | NovaLab laboratorium S-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering tot halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 17,4 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 300 mm met perlator | Bec en S NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle jusqu'à mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 17,4 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissée (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 300 mm Avec mousseur | 67
7109340500 | 71-0934 05 00 | 181 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-U-uitloop met slangschroefverbinding, sprong 200 mm, uitvoering tot midden 1998 | Bec orientable pour laboratoire en U avec raccord tétine vissé, dépassement 200 mm, modèle jusqu'à mi- 1998 | NovaLab laboratorium U-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering tot halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 17,4 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm met slangschroefverbinding | Sortie en U NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle jusqu'à mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 17,4 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm Avec raccord tétine vissé | 67
7109350500 | 71-0935 05 00 | 212.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 300 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 300 mm | NovaLab laboratorium U-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering tot halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 17,4 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 300 mm met slangschroefverbinding | Sortie en U NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle jusqu'à mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 17,4 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 300 mm Avec raccord tétine vissé | 67
7109360500 | 71-0936 05 00 | 191 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-U-uitloop met perlator, sprong 200 mm, uitvoering tot midden 1998 | Bec orientable pour laboratoire en U avec mousseur, dépassement 200 mm, modèle jusqu'à mi- 1998 | NovaLab laboratorium U-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering tot halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 17,4 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm met perlator | Sortie en U NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle jusqu'à mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 17,4 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm Avec mousseur | 67
7109370500 | 71-0937 05 00 | 222.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 300 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 300 mm | NovaLab laboratorium U-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering tot halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 17,4 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 300 mm met perlator | Sortie en U NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle jusqu'à mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 17,4 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 300 mm Avec mousseur | 67
7109382500 | 71-0938 25 00 | 145 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kniestuk 90° voor water met S-uitloop en slangschroefverbinding voor montage in afzuiging, G 1/2 B | Coude pour laboratoire 90° pour eau avec bec en S et raccord tétine vissé pour installation en extraction, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor water (uitgezonderd gedemineraliseerd water) voor montage in afzuiging, met zwenkbare S-uitloop, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau (excepté eau déminéralisée) pour installation en extraction, avec bec en S orientable, raccord tétine vissé (diamètre 10/13) selon DIN 12898, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm | 62
7109392500 | 71-0939 25 00 | 145 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kniestuk 90° voor water met U-uitloop en slangschroefverbinding voor montage in afzuiging, G 1/2 B | Coude pour laboratoire 90° pour eau avec bec en U et raccord tétine vissé pour installation en extraction, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kniestuk 90° voor water (uitgezonderd gedemineraliseerd water) voor montage in afzuiging, met zwenkbare U-uitloop, slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 12 mm lang | Coude 90° NovaLab pour laboratoire pour eau (excepté eau déminéralisée) pour installation en extraction, avec bec en U orientable, raccord tétine vissé (diamètre 10/13) selon DIN 12898, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 12 mm | 62
7109400500 | 71-0940 05 00 | 124 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-uitloop met perlator voor ééngatsmengkraan | Bec avec mousseur pour laboratoire pour mélangeur monotrou | NovaLab laboratorium-uitloop met perlator, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor ééngatsmengkraan, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm | Bec NovaLab pour laboratoire avec mousseur, orientable, revêtement PPE gris (RAL 7035), pour mélangeur monotrou, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et deux joints toriques. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm | 68
7109410500 | 71-0941 05 00 | 124 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-uitloop met straalregelaar voor lagedruk-ééngatsmengkraan | Bec pour mélangeur monotrou basse-pression | NovaLab laboratorium-uitloop met straalregelaar, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor lagedruk-ééngatsmengkraan, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm | Sortie NovaLab pour laboratoire avec brise-jet, orientable, revêtement PPE gris (RAL 7035), pour mélangeur monotrou basse pression, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et deux joints toriques. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm | 68
7109431253 | 71-0943 12 53 | 128.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Labor afsluitkoppeling ND 7,8 voor perslucht (CA) met steektulle, G 3/8 B | Accouplement de fermeture pour laboratoire DN 7,8 pour air comprimé (CA) avec tétine à enficher, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-afsluitkoppeling ND 7,8 voor perslucht (CA), met steektule, zeskant-koppelingsgeometrie, messing vernikkeld - blauw gemarkeerd Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang maximale rustdruk 10 bar | Accouplement de fermeture NovaLab pour laboratoire DN 7,8 pour air comprimé (CA), avec raccord tétine à enficher, géométrie d'accouplement hexagonale, laiton nickelé - marquage bleu Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars | 45
7109451253 | 71-0945 12 53 | 32.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-steektulle nominale diameter ND 7,8 voor perslucht (CA) | Raccord tétine à enficher pour laboratoire diamètre nominal DN 7,8 pour air comprimé (CA) | NovaLab laboratorium-steektule ND 7,8 voor perslucht (CA), voor afsluitkoppeling, met zeskant-koppelingsgeometrie, messing vernikkeld - blauw gemarkeerd | Raccord tétine à enficher NovaLab pour laboratoire DN 7,8 pour air comprimé (CA), pour accouplement de fermeture, avec géométrie d'accouplement hexagonale, laiton nickelé - marquage bleu | 45
7109461100 | 71-0946 11 00 | 47 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 69
7109621000 | 71-0962 10 00 | 9 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-zeskantmoer G 3/8 | Ecrou hexagonal pour laboratoire G 3/8 | NovaLab laboratorium-zeskantmoer voor aansluitsteunen, messing ruw G 3/8 | Écrou hexagonal NovaLab pour laboratoire pour embout de raccordement, laiton brut G 3/8 | 73
7109622000 | 71-0962 20 00 | 9 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-zeskantmoer G 1/2 | Ecrou hexagonal pour laboratoire G 1/2 | NovaLab laboratorium-zeskantmoer voor aansluitsteunen, messing ruw G 1/2 | Écrou hexagonal NovaLab pour laboratoire pour embout de raccordement, laiton brut G 1/2 | 73
7109623000 | 71-0962 30 00 | 9 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-zeskantmoer G 3/4 | Ecrou hexagonal pour laboratoire G 3/4 | NovaLab laboratorium-zeskantmoer voor aansluitsteunen, messing ruw G 3/4 | Écrou hexagonal NovaLab pour laboratoire pour embout de raccordement, laiton brut G 3/4 | 73
7109651000 | 71-0965 10 00 | 6 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-onderlegring voor aansluitsteunen G 3/8 B | Rondelle pour laboratoire pour embout de raccordement G 3/8 B | NovaLab laboratorium-onderlegring voor aansluitsteunen, messing ruw G 3/8 B - binnendiameter 17 mm | Rondelle NovaLab pour laboratoire pour embout de raccordement, laiton brut G 3/8 B - diamètre interne 17 mm | 73
7109652000 | 71-0965 20 00 | 6 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-onderlegring voor aansluitsteunen G 1/2 B | Rondelle pour laboratoire pour embout de raccordement G 1/2 B | NovaLab laboratorium-onderlegring voor aansluitsteunen, messing ruw G 1/2 B - binnendiameter 22 mm | Rondelle NovaLab pour laboratoire pour embout de raccordement, laiton brut G 1/2 B - diamètre interne 22 mm | 73
7109653000 | 71-0965 30 00 | 6 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-onderlegring voor aansluitsteunen G 3/4 B | Rondelle pour laboratoire pour embout de raccordement G 3/4 B | NovaLab laboratorium-onderlegring voor aansluitsteunen, messing ruw G 3/4 B - binnendiamer 28,5 mm | Rondelle NovaLab pour laboratoire pour embout de raccordement, laiton brut G 3/4 B - diamètre interne 28,5 mm | 73
7109701500 | 71-0970 15 00 | 34 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-schroefdraadverlenging, lengte 30 mm | Prolongation de filet pour laboratoire, lengte 30 mm | NovaLab laboratorium-schroefdraadverlenging, messing, EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluiting binnenschroefdraad G 3/8 Aansluitsteunen G 3/8 B L = 30 mm | Prolongation de filet NovaLab pour laboratoire G 3/8, laiton, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord filet femelle G 3/8 Embout de connexion G 3/8 B L = 30 mm | 72
7109711500 | 71-0971 15 00 | 37.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-schroefdraadverlenging, lengte 40 mm | Prolongation de filet pour laboratoire, lengte 40 mm | NovaLab laboratorium-schroefdraadverlenging, messing, EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluiting binnenschroefdraad G 3/8 Aansluitsteunen G 3/8 B L = 40 mm | Prolongation de filet NovaLab pour laboratoire G 3/8, laiton, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord filet femelle G 3/8 Embout de connexion G 3/8 B L = 40 mm | 72
71097415000003 | 71-0974 15 00 0003 | 19 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 72
71097415000006 | 71-0974 15 00 0006 | 31.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 72
7109772500 | 71-0977 25 00 | 33 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kraanaansluiting, recht, G 3/4 B x G 1/2 B | Raccordement de batterie, droit, G 3/4 B x G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kraanaansluiting, recht,buitenschroefdraad G 3/4 B × G 1/2 B | Raccord de batterie NovaLab pour laboratoire, droit, filet mâle G 3/4 B × G 1/2 B | 73
7109792500 | 71-0979 25 00 | 23.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-reduceerstuk, G 3/8 x G 1/2 B | Réduction pour laboratoire, G 3/8 x G 1/2 B | NovaLab laboratorium-reduceerstuk, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Binnenschroefdraad G 3/8 Buitenschroefdraad 1/2 B, 12 mm lang | Réduction NovaLab pour laboratoire, laiton, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet femelle G 3/8 Filet mâle G 1/2 B, longueur 12 mm | 73
71098410000002 | 71-0984 10 00 0002 | 33 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 72
71098410000005 | 71-0984 10 00 0005 | 33 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 72
71098410000008 | 71-0984 10 00 0008 | 35.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 72
71098510000005 | 71-0985 10 00 0005 | 33 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 72
71098510000007 | 71-0985 10 00 0007 | 35.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 72
7109901000 | 71-0990 10 00 | 5.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-wandroset voor aansluitsteunen G 3/8 B, kunststof, kleur grijs (RAL 7035), hoogte 5 mm | Rosace pour laboratoire pour embout de connexion G 3/8 B, plastic, couleur gris (RAL 7035), hauteur 5 mm | NovaLab laboratorium-wandrozet voor aansluiting G 3/8 B, kunststof, Hoogte 5 mm Kleurtooon grijs (RAL 7035) | Rosace murale NovaLab pour laboratoire pour raccord G 3/8 B, plastic, Hauteur 5 mm Couleur gris (RAL 7035) | 74
710990100021 | 71-0990 10 00 21 | 5.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 74
7109902000 | 71-0990 20 00 | 5.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-wandroset voor aansluitsteunen G 1/2 B, kunststof, kleur grijs (RAL 7035), hoogte 5 mm | Rosace pour laboratoire pour embout de connexion G 1/2 B, plastic, couleur gris (RAL 7035), hauteur 5 mm | NovaLab laboratorium-wandrozet voor aansluiting G 1/2 B, kunststof, Hoogte 5 mm Kleurtooon grijs (RAL 7035) | Rosace murale NovaLab pour laboratoire pour raccord G 1/2 B, plastic, Hauteur 5 mm Couleur gris (RAL 7035) | 74
710990200021 | 71-0990 20 00 21 | 5.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 74
710993150060 | 71-0993 15 00 60 | 7 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kleurschijf, rood | Rondelle de couleur pour laboratoire, rouge | NovaLab laboratorium-kleurschijf voor aansluitsteunen G 3/8 B, messing EPS-gecoat voor markering van het medium in combinatie met het wandrozet Kleurtoon: rood | Rosace Novalab pour embout de connexion G 3/8 B, laiton à revête-ment PPE pour marquage des média débités en connexion avec la rosace murale Couleur: rouge | 74
710993150061 | 71-0993 15 00 61 | 7 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kleurschijf, grijs | Rondelle de couleur pour laboratoire, gris | NovaLab laboratorium-kleurschijf voor aansluitsteunen G 3/8 B, messing EPS-gecoat voor markering van het medium in combinatie met het wandrozet Kleurtoon: grijs | Rosace Novalab pour embout de connexion G 3/8 B, laiton à revête-ment PPE pour marquage des média débités en connexion avec la rosace murale Couleur: gris | 74
710993150062 | 71-0993 15 00 62 | 7 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kleurschijf, blau | Rondelle de couleur pour laboratoire, bleu | NovaLab laboratorium-kleurschijf voor aansluitsteunen G 3/8 B, messing EPS-gecoat voor markering van het medium in combinatie met het wandrozet Kleurtoon: blauw | Rosace Novalab pour embout de connexion G 3/8 B, laiton à revête-ment PPE pour marquage des média débités en connexion avec la rosace murale Couleur: blue | 74
710993150063 | 71-0993 15 00 63 | 7 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kleurschijf, geel | Rondelle de couleur pour laboratoire, jaune | NovaLab laboratorium-kleurschijf voor aansluitsteunen G 3/8 B, messing EPS-gecoat voor markering van het medium in combinatie met het wandrozet Kleurtoon: geel | Rosace Novalab pour embout de connexion G 3/8 B, laiton à revête-ment PPE pour marquage des média débités en connexion avec la rosace murale Couleur: jaune | 74
710993150064 | 71-0993 15 00 64 | 7 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kleurschijf, groen | Rondelle de couleur pour laboratoire, vert | NovaLab laboratorium-kleurschijf voor aansluitsteunen G 3/8 B, messing EPS-gecoat voor markering van het medium in combinatie met het wandrozet Kleurtoon: groen | Rosace Novalab pour embout de connexion G 3/8 B, laiton à revête-ment PPE pour marquage des média débités en connexion avec la rosace murale Couleur: vert | 74
710993150065 | 71-0993 15 00 65 | 7 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kleurschijf, zwart | Rondelle de couleur pour laboratoire, noir | NovaLab laboratorium-kleurschijf voor aansluitsteunen G 3/8 B, messing EPS-gecoat voor markering van het medium in combinatie met het wandrozet Kleurtoon: zwart | Rosace Novalab pour embout de connexion G 3/8 B, laiton à revête-ment PPE pour marquage des média débités en connexion avec la rosace murale Couleur: noir | 74
710993150066 | 71-0993 15 00 66 | 7 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kleurschijf, wit | Rondelle de couleur pour laboratoire, blanc | NovaLab laboratorium-kleurschijf voor aansluitsteunen G 3/8 B, messing EPS-gecoat voor markering van het medium in combinatie met het wandrozet Kleurtoon: wit | Rosace Novalab pour embout de connexion G 3/8 B, laiton à revête-ment PPE pour marquage des média débités en connexion avec la rosace murale Couleur: blanc | 74
7110250035 | 71-1025 00 35 | 23 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-bedieningsgreep voor aardgas-schijfkranen met bevestigingsschroef | Volant pour laboratoire pour robinets à disques gaz naturel avec vis de fixation | NovaLab laboratorium-tweevleugelgreep uit kunststof voor schijfkranen, met bevestigingsschroef, kleur en symbolen conform DIN EN 13792, greepopname met 28-voudige vertanding. Voor aardgas | Volant à deux ailes en plastique pour robinets à disques NovaLab pour laboratoire, avec vis de fixation, couleur et code selon DIN EN 13792, prise de volant avec denture 28 dents. Pour gaz naturel | 66
7110250039 | 71-1025 00 39 | 23 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-bedieningsgreep voor propaan-schijfkranen met bevestigingsschroef | Volant pour laboratoire pour robinets à disques propane avec vis de fixation | NovaLab laboratorium-tweevleugelgreep uit kunststof voor schijfkranen, met bevestigingsschroef, kleur en symbolen conform DIN EN 13792, greepopname met 28-voudige vertanding. Voor propaan | Volant à deux ailes en plastique pour robinets à disques NovaLab pour laboratoire, avec vis de fixation, couleur et code selon DIN EN 13792, prise de volant avec denture 28 dents. Pour propane | 66
71102600.. | 71-1026 00 . . | #VALUE! | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-bedieningsgreep voor ventielen met bevestigingsschroef | Volant pour laboratoire pour robinets avec vis de fixation | NovaLab laboratorium-bedieningsgreep uit kunststof voor ventielen, met bevestigingsschroef, kleur en symbolen conform DIN EN 13792, greepopname met 20-voudige vertanding. | Volant en plastique pour vannes NovaLab pour laboratoire, avec vis de fixation, couleur et code selon DIN EN 13792, prise de volant avec denture 20 dents. | 66
7110270035 | 71-1027 00 35 | 4.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-markeringsring voor aardgas | Bague de marquage pour laboratoire pour gaz naturel | NovaLab laboratorium-markeringsring voor ventiel en schijfkraan, kleur en symbolen conform DIN EN 13792. Uitvoering met opschrift "DIN-DVGW" voor schijfkranen voor aardgas | Bague de marquage NovaLab pour laboratoire pour vannes et robinets à disque, couleur et code selon DIN EN 13792. Modèle avec inscription DIN-DVGW pour robinets à disque pour gaz naturel | 66
7110270039 | 71-1027 00 39 | 4.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-markeringsring voor propaan | Bague de marquage pour laboratoire pour propane | NovaLab laboratorium-markeringsring voor ventiel en schijfkraan, kleur en symbolen conform DIN EN 13792. Uitvoering met opschrift "DIN-DVGW" voor schijfkranen voor propaan | Bague de marquage NovaLab pour laboratoire pour vannes et robinets à disque, couleur et code selon DIN EN 13792. Modèle avec inscription DIN-DVGW pour robinets à disque pour propane | 66
71102800.. | 71-1028 00 . . | #VALUE! | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-markeringsring voor ventielen | Bague de marquage pour laboratoire pour robinets | NovaLab laboratorium-markeringsring voor ventiel en schijfkraan, kleur en symbolen conform DIN EN 13792. | Bague de marquage NovaLab pour laboratoire pour vannes et robinets à disque, couleur et code selon DIN EN 13792. | 66
71102900.. | 71-1029 00 . . | #VALUE! | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-markeringsring voor perslucht of andere technische gassen | Bague de marquage pour laboratoire pour air comprimé ou autres gaz techniques | NovaLab laboratorium-markeringsring voor ventiel en schijfkraan, kleur en symbolen conform DIN EN 13792. Uitvoering met opschrif "Feinstregulierung" (fijnregulering) voor perslucht resp. andere technische gassen | Bague de marquage NovaLab pour laboratoire pour vannes et robinets à disque, couleur et code selon DIN EN 13792. Modèle avec inscription Feinstregulierung pour air comprimé ou autres gaz techniques | 66
71104020.. | 71-1040 20 . . | #VALUE! | Laboratory |  |  | Laboratorium-ventielbovendeel voor water met kegelafdichting G 1/2 | Tête de robinet pour laboratoire pour eau avec étanchéité conique G 1/2 | N.A. | N.A. | 64
71104110.. | 71-1041 10 . . | #VALUE! | Laboratory |  |  | Laboratorium-ventielbovendeel voor water met kegelafdichting G 3/8 | Tête de robinet pour laboratoire pour eau avec étanchéité conique G 3/8 | N.A. | N.A. | 64
71104320.. | 71-1043 20 . . | #VALUE! | Laboratory |  |  | Laboratorium-ventielbovendeel voor water met keramische schijven G 1/2 | Tête de robinet pour laboratoire pour eau avec disques céramique G 1/2 | N.A. | N.A. | 64
7110472050 | 71-1047 20 50 | 32.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-ventielbovendeel voor grof vacuüm (V) met kegelafdichting G 1/2 | Tête de robinet pour laboratoire pour vide primaire (V) avec étanchéité conique G 1/2 | NovaLab laboratorium-bovendeel met kegelafdichting G 1/2 voor grof vacuüm (V), grof regelbaar, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 12792. | Tête NovaLab pour laboratoire avec étanchéité conique G 1/2 pour vide primaire (V), réglage global, manette de fonctionnement en couleur selon DIN EN 12792. | 65
7110510500 | 71-1051 05 00 | 88 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-S-uitloop met slangschroefverbinding, sprong 200 mm, uitvoering vanaf midden 1998 | Bec orientable pour laboratoire en S avec raccord tétine vissé, dépassement 200 mm, exécution à partir de 1998 | NovaLab laboratorium S-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering vanaf halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm met slangschroefverbinding | Bec en S NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle à partir de mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm Avec raccord tétine vissé | 67
7110520500 | 71-1052 05 00 | 100 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 300 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 300 mm | NovaLab laboratorium S-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering vanaf halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 300 mm met slangschroefverbinding | Bec en S NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle à partir de mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 300 mm Avec raccord tétine vissé | 67
7110530500 | 71-1053 05 00 | 94.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-S-uitloop met perlator, sprong 200 mm, uitvoering vanaf midden 1998 | Bec orientable pour laboratoire en S avec mousseur, dépassement 200 mm, exécution à partir de 1998 | NovaLab laboratorium S-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering vanaf halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm met perlator | Bec en S NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle à partir de mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm Avec mousseur | 67
7110540500 | 71-1054 05 00 | 106.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 300 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 300 mm | NovaLab laboratorium S-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering vanaf halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 300 mm met perlator | Bec en S NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle à partir de mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 300 mm Avec mousseur | 67
7110550500 | 71-1055 05 00 | 88 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-U-uitloop met slangschroefverbinding, sprong 200 mm, uitvoering vanaf midden 1998 | Bec orientable pour laboratoire en U avec raccord tétine vissé, dépassement 200 mm, exécution à partir de 1998 | NovaLab laboratorium U-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering vanaf halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm met slangschroefverbinding | Bec en U NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle à partir de mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm avec raccord tétine vissé | 68
7110560500 | 71-1056 05 00 | 100 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 300 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 300 mm | NovaLab laboratorium U-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering vanaf halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 300 mm met slangschroefverbinding | Bec en U NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle à partir de mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 300 mm avec raccord tétine vissé | 68
7110570500 | 71-1057 05 00 | 94.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-U-uitloop met perlator, sprong 200 mm, uitvoering vanaf midden 1998 | Bec orientable pour laboratoire en U avec mousseur, dépassement 200 mm, exécution à partir de 1998 | NovaLab laboratorium U-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering vanaf halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 200 mm met perlator | Bec en U NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle à partir de mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 200 mm avec mousseur | 68
7110580500 | 71-1058 05 00 | 106.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter sprong 300 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 300 mm | NovaLab laboratorium U-uitloop, zwenkbaar, EPS-gecoat grijs (RAL 7035), voor mengkraan of hoekventiel, uitvoering vanaf halfverwege 1998, buisaansluiting met buitendiameter 18 mm, glijring en afdichting met twee O-ringen, naar keuze met slangschroefverbinding met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898 of met perlator. Aansluitmoer G 3/4 Uitsteek A = 300 mm met perlator | Bec en U NovaLab pour laboratoire, orientable, à revêtement PPE gris (RAL 7035), pour robinet mélangeur ou vanne coudée, modèle à partir de mi-1998, raccord de tuyau avec diamètre extérieur 18 mm, bague coulissante et joint d'étanchéité avec deux joints toriques, au choix avec raccord tétine vissé (diamètre 10/13 mm) et brise-jet selon DIN 12898 ou avec mousseur. Écrou de raccordement G 3/4 Dépassement A = 300 mm avec mousseur | 68
7110724000 | 71-1072 40 00 | 44 | Laboratory |  |  | Laboratorium-schroefdraadverlenging G1 voor M28 x 1,5 | Prolongation de filet pour laboratoire G1 voor M28 x 1,5 | N.A. | N.A. | 20
7120013500 | 71-2001 35 00 | 150.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kolom, aansluitsteunen G 3/4 B, 100 mm lang, met een afvoer G 3/8, hoogte 200 mm | Colonne de raccordement pour laboratoire G 3/4 B, 100 mm long, avec raccordement G 3/8, hauteur 200 mm | NovaLab laboratorium-kolom, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitsteunen aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer 1 afvoer: Binnenschroefdraad G3/8 Hoogte H = 200 mm | Colonne NovaLab pour laboratoire, revêtement PPE gris (RAL 7035). Embout de connexion raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou 1 sortie : Filet femelle G3/8 Hauteur H = 200 mm | 70
7120033500 | 71-2003 35 00 | 168 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kolom voor mengkraan G 3/4 B, 100 mm lang, hoogte 200 mm | Colonne pour mélangeur de laboratoire G 3/4 B, 100 mm long, hauteur 200 mm | NovaLab laboratorium-kolom voor mengkraan, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer 1 afvoer: Buitenschroefdraad G 3/4 B Hoogte H = 200 mm | Colonne NovaLab pour laboratoire pour mélangeur, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou 1 sortie : Filet mâle G 3/4 B Hauteur H = 200 mm | 70
7130013500 | 71-3001 35 00 | 185.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kolom, aansluitsteunen G 3/4 B, 100 mm lang, met een afvoer G 3/8, hoogte 300 mm | Colonne de raccordement pour laboratoire G 3/4 B, 100 mm long, avec raccordement G 3/8, hauteur 300 mm | NovaLab laboratorium-kolom, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitsteunen aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer 1 afvoer: Binnenschroefdraad G3/8 Hoogte H = 300 mm | Colonne NovaLab pour laboratoire, revêtement PPE gris (RAL 7035). Embout de connexion raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou 1 sortie : Filet femelle G3/8 Hauteur H = 300 mm | 70
7130033500 | 71-3003 35 00 | 198.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kolom voor mengkraan G 3/4 B, 100 mm lang, hoogte 300 mm | Colonne pour mélangeur de laboratoire G 3/4 B, 100 mm long, hauteur 300 mm | NovaLab laboratorium-kolom voor mengkraan, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer 1 afvoer: Buitenschroefdraad G 3/4 B Hoogte H = 300 mm | Colonne NovaLab pour laboratoire pour mélangeur, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou 1 sortie : Filet mâle G 3/4 B Hauteur H = 300 mm | 70
7190032500 | 71-9003 25 00 | 115 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kolom, aansluitsteunen G 1/2 B, 100 mm lang, met een afvoer G 3/8, hoogte 90 mm | Colonne de raccordement pour laboratoire G 1/2 B, 100 mm long, avec raccordement G 3/8, hauteur 90 mm | NovaLab laboratorium-kolom, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegschijf met contramoer afvoer: Binnenschroefdraad G 3/8 | Colonne NovaLab pour laboratoire, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou sortie : Filet femelle G 3/8 | 70
7190042500 | 71-9004 25 00 | 122 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | zoals hierboven, echter twee afvoeren G 3/8, tegenoverliggend | comme ci-dessus, mais deux raccordements G 3/8, opposés | NovaLab laboratorium-kolom, messing EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegschijf met contramoer afvoeren: Binnenschroefdraad G 3/8 tegenover elkaar liggend | Colonne NovaLab pour laboratoire, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou sorties : Filet femelle G 3/8 opposé | 70
7199012500 | 71-9901 25 00 | 122 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kolom voor gassen met vaste slangtulle voor montage in afzuiging, hoogte 90 mm, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz avec raccord tétine fixe pour installation en extraction, hauteur 90 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor gassen voor montage in afzuiging, met vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegschijf met contramoer | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz, installation en extraction, avec raccord tétine fixe selon DIN 12898 (diamètre 10/13 mm), revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou | 63
7199272500 | 71-9927 25 00 | 203 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-kolom voor gassen met afsluitkoppeling en steektulle voor montage in afzuiging, hoogte 90 mm, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour installation en extraction, hauteur 90 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas en propaan voor montage in afzuiging, met afsluitkoppeling en steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegschijf met contramoer | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel et propane pour installation en extraction, avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher, laiton nickelé selon DIN 12898 (diamètre 10/13 mm), revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou | 63
72020195.. | 72-0201 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-doorgangsventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer en vaste slangtulle, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression, manomètre et raccord tétine fixe, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer, verticale montage, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation verticale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars | 48
72020295.. | 72-0202 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-doorgangsventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer en afsluitkoppeling met steektulle, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression, manomètre et raccord de fermeture avec tétine à enficher, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor technische gassen met drukregelaar en manometer, verticale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation verticale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars | 48
72020315.. | 72-0203 15 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer en vaste slangtulle, bedieningsgreep links, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression, manomètre et raccord tétine fixe, volant à gauche, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer, horizontale montage, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep links Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Volant à gauche Dépassement A = 50 mm | 49
72020395.. | 72-0203 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer, horizontale montage, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep links Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Volant à gauche Dépassement A = 75 mm | 49
72020415.. | 72-0204 15 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer en vaste slangtulle, bedieningsgreep rechts, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression, manomètre et raccord tétine fixe, volant à droite, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer, horizontale montage, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep rechts Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Volant à droite Dépassement A = 50 mm | 49
72020495.. | 72-0204 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer, horizontale montage, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep rechts Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Volant à droite Dépassement A = 75 mm | 49
72020515.. | 72-0205 15 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer en afsluitkoppeling met steektulle, bedieningsgreep links, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression, manomètre et raccord de fermeture avec tétine à enficher, volant à gauche, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep links Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Volant à gauche Dépassement A = 50 mm | 49
72020595.. | 72-0205 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep links Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Volant à gauche Dépassement A = 75 mm | 49
72020615.. | 72-0206 15 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar, manometer en afsluitkoppeling met steektulle, bedieningsgreep rechts, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression, manomètre et raccord de fermeture avec tétine à enficher, volant à droite, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep rechts Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Volant à droite Dépassement A = 50 mm | 49
72020695.. | 72-0206 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep rechts Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Volant à droite Dépassement A = 75 mm | 49
72021515.. | 72-0215 15 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-doorgangsventiel voor technische gassen met horizontale vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour gaz techniques avec tétine fixe horizontale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor technische gassen, met rechte vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 6 bar Debiet ca. 3,7 m³/u bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques, avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 6 bars Débit env. 3,7 m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 46
72022000.. | 72-0220 00 . . | #VALUE! | Laboratory | Perslucht (CA) & technische gassen | Air comprimé (CA) & gaz techniques | Laboratorium-armatuurcombinatie voor technische gassen met drukregelaar voor montage in afzuiging, montage van binnen | Robinetterie combinée pour laboratoire pour gaz techniques avec réducteur de pression pour installation en extraction, montage à l'intérieur | NovaLab laboratorium-armatuurcombinatie voor perslucht (CA) of technische gassen voor montage in afzuiging met drukregelaar (voor voorplaten max. 3 mm), bestaande uit een ventiel met koperbuis-aansluitleiding Ø12 × 1 conform DIN 1754, ventielbovendeel met keramische afdekkingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd, frameboring diameter 29 mm, montage van binnen, een drukregelaar, vaste zijdelingse verbinding met ventiel, koperbuisafvoerleiding conform DIN 1754, diameter 12 mm frameboring diameter 30,5 mm en een manometer, aansluiting met een slangleiding, frameboring diameter 39,5 mm. Geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar Secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk10 bar Voor technische gassen | Robinetterie combinée NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) ou gaz techniques pour installation en extraction avec réducteur de pression (pour plaques frontales max. 3 mm), composées d'une vanne avec tuyau d'alimentation en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur, perçage de bord diamètre 29 mm, montage de l'intérieur, un réducteur de pression, connexion rigide latérale avec vanne, tuyau d'évacuation en cuivre selon DIN 1754, diamètre 12 mm perçagge de bord diamètre 30,5 mm et un manomètre, raccordement moyennant un flexible, perçage de bord diamètre 39,5 mm. Pression secondaire régulée 0 à10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Pour gaz techniques | 59
72024595.. | 72-0245 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met vaste slangtulle 45° naar voren, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour gaz techniques avec raccord tétine fixe 45° vers l'avant, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen, met vaste slangtule 45° naar voren (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035)). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 6 bar Debiet ca. 3,7 m³/u bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques, avec raccord tétine fixe 45° orientée en avant (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 6 bars Débit env. 3,7 m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 46
72025595.. | 72-0255 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-hoekventiel voor technische gassen met verticale vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour gaz techniques avec tétine fixe verticale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor techische gassen, met verticale vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 6 bar Debiet ca. 3,7 m³/u bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques, avec raccord tétine fixe vertical (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Pression maximale au repos 6 bars Débit env. 3,7 m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 46
72026595.. | 72-0265 95 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-hoekventiel voor technische gassen voor aansluiting van een koppeling DN 6, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour gaz techniques pour raccordement d'un accouplement DN 6, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor technische gassen, voor de aansluiting van een koppeling ND 6, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792,armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Aansluiting voor koppeling G 3/8 Maximale rustdruk 6 bar Debiet ca. 3,7m³/h bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques, pour raccordement à un accouplement DN 6, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Raccord pour accouplement G 3/8 Pression statique maximale 6 bars Débit env. 3,7m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 47
72027515.. | 72-0275 15 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-doorgangsventiel voor technische gassen voor aansluiting van een koppeling DN 6, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour gaz techniques pour raccordement d'un accouplement DN 6, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor technische gassen, voor de aansluiting van een koppeling ND 6, bovendeel met naaldregeling, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Aansluiting voor koppeling G 3/8 Maximale rustdruk 6 bar Debiet ca. 3,7m³/h bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques, pour raccordement à un accouplement DN 6, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Raccord pour accouplement G 3/8 Pression statique maximale 6 bars Débit env. 3,7m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 46
72029500.. | 72-0295 00 . . | #VALUE! | Laboratory | Perslucht (CA) & technische gassen | Air comprimé (CA) & gaz techniques | Laboratoriumventiel voor technische gassen voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour gaz techniques pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium-ventiel voor perslucht (CA) en technische gassen voor montage in afzuiging, montage van voor of van binnen, met koperen buisleidingen Ø12 × 1 conform DIN 1754, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm, Afdichting met contramoer voor technische gassen, maximale rustdruk 6 bar | Robinet NovaLab pour laboratoire air comprimé (CA) et gaz techniques pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, conduites en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, tête de vanne à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou pour gaz techniques pression statique maximale 6 bars | 56
72925125.. | 72-9251 25 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-kolom voor technische gassen met een doorgangsventiel en vaste slangtulle, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz techniques avec une vanne de passage et raccord tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor technische gassen, met een doorgangsventiel en vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques, avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars | 47
72925325.. | 72-9253 25 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-kolom voor technische gassen met twee tegenoverligende doorgangsventielen en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz techniques avec deux vannes de passage opposées et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor technische gassen met twee tegenoverliggende doorgangsventielen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec deux robinets de passage opposés et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes de robinets à pointeau, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars | 47
72925525.. | 72-9255 25 . . | #VALUE! | Laboratory | Technische gassen | Gaz techniques | Laboratorium-kolom voor technische gassen met V-verdeler met twee doorgangsventielen en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz techniques avec distributeur en V avec deux vannes de passage et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor technische gassen met V-verdeler, twee doorgangsventielen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 6 bar | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz techniques avec distributeur V, deux robinets de passage et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes de robinets à pointeau, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 6 bars | 47
7440303560 | 74-4030 35 60 | 1049.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC), twee schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor aardgas, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées pour eau (WPC), deux robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour gaz naturel, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, voetrozetten met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Colonne pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace de socle avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 52
744030356002 | 74-4030 35 60 02 | 1070 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, voetrozetten met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met met keramische schijven 180° voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Colonne pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace de socle avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 52
7440303561 | 74-4030 35 61 | 1049.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC), twee schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor propaan, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées pour eau (WPC), deux robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour propane, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, voetrozetten met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/propaan) | Colonne pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace de socle avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/propane) | 52
744030356102 | 74-4030 35 61 02 | 1070 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, voetrozetten met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met met keramische schijven 180° voor water (WPC) (WPC/propaan) | Colonne pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace de socle avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° pour eau (WPC) (WPC/propane) | 52
7440323560 | 74-4032 35 60 | 1146.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | Laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen, U-uitloop met afsluitkraan voor water (WPC), twee schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor aardgas, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées, bec orientable en U avec robinet d'arrêt pour eau (WPC), deux robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour gaz naturel, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen, zwenkbare U-uitloop met afsluitkraan voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, voetrozetten met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Colonne pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés, sortie orientable en U avec robinet d'arrêt pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace de socle avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 53
744032356002 | 74-4032 35 60 02 | 1179.5 | Laboratory | Water (WPC) | Eau (WPC) | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen, zwenkbare U-uitloop met afsluitkraan voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, voetrozetten met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met met keramische schijven 180° voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Colonne pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés, sortie orientable en U avec robinet d'arrêt pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace de socle avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 53
7440323561 | 74-4032 35 61 | 1146.5 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | Laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen, U-uitloop met afsluitkraan voor water (WPC), twee schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor propaan, G 3/4 B | Colonne pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées, bec orientable en U avec robinet d'arrêt pour eau (WPC), deux robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour propane, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen, zwenkbare U-uitloop met afsluitkraan voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, voetrozetten met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/Propaan) | Colonne pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés, sortie orientable en U avec robinet d'arrêt pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace de socle avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/propane) | 53
744032356102 | 74-4032 35 61 02 | 1179.5 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-kolom voor verschillende media met twee hoekventielen, zwenkbare U-uitloop met afsluitkraan voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, voetrozetten met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° voor water (WPC) (WPC/Propaan) | Colonne pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés, sortie orientable en U avec robinet d'arrêt pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace de socle avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° pour eau (WPC) (WPC/propane) | 53
7440403560 | 74-4040 35 60 | 1237.5 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | Laboratorium-dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC), twee schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor aardgas, G 3/4 B | Colonne double pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées pour eau (WPC), deux robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour gaz naturel, G 3/4 B | NovaLab laboratorium dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), langschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Colonne double pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 80°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joints d'étanchéité et rondelles avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 53
744040356002 | 74-4040 35 60 02 | 1256 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), langschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Colonne double pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 80°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joints d'étanchéité et rondelles avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 53
7440403561 | 74-4040 35 61 | 1236.5 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | Laboratorium-dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC), twee schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor propaan, G 3/4 B | Colonne double pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées pour eau (WPC), deux robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour propane, G 3/4 B | NovaLab laboratorium dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), langschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/Propaan) | Colonne double pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 80°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joints d'étanchéité et rondelles avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/propane) | 53
744040356102 | 74-4040 35 61 02 | 1256 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), langschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° voor water (WPC) (WPC/Propaan) | Colonne double pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 80°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joints d'étanchéité et rondelles avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° pour eau (WPC) (WPC/propane) | 53
7440423560 | 74-4042 35 60 | 1487.5 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | Laboratorium-dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC), vier schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor aardgas, G 3/4 B | Colonne double pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées pour eau (WPC), quatre robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour gaz naturel, G 3/4 B | NovaLab laboratorium dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en vier schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Colonne double pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et quatre robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°,têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brisejets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joints d'étanchéité et rondelles avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 54
744042356002 | 74-4042 35 60 02 | 1508 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en vier schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Colonne double pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et quatre robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°,têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brisejets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joints d'étanchéité et rondelles avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 54
7440423561 | 74-4042 35 61 | 1487.5 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | Laboratorium-dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC), vier schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor propaan, G 3/4 B | Colonne double pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées pour eau (WPC), quatre robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour propane, G 3/4 B | NovaLab laboratorium dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en vier schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/Propaan) | Colonne double pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et quatre robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°,têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brisejets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joints d'étanchéité et rondelles avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/propane) | 54
744042356102 | 74-4042 35 61 02 | 1508 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium dubbele kolom voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en vier schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 100 mm lang Afdichtingen en onderlegringen met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° voor water (WPC) (WPC/Propaan) | Colonne double pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et quatre robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°,têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brisejets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 100 mm Joints d'étanchéité et rondelles avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° pour eau (WPC) (WPC/propane) | 54
7444303560 | 74-4430 35 60 | 1105 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | Laboratorium-wandarmatuur voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC), twee schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor aardgas, G 3/4 B | Robinet mural pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées pour eau (WPC), deux robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour gaz naturel, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-wandarmatuur voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met, slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, wandrozet met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 40 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Robinet mural pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace murale avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 40 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 52
744430356002 | 74-4430 35 60 02 | 1129 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandarmatuur voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met, slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, wandrozet met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 40 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° voor water (WPC) (WPC/Aardgas) | Robinet mural pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace murale avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 40 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° pour eau (WPC) (WPC/gaz naturel) | 52
7444303561 | 74-4430 35 61 | 1105 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | Laboratorium-wandarmatuur voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC), twee schijfkranenn met afsluitkoppeling en steektulle voor propaan, G 3/4 B | Robinet mural pour laboratoire pour plusieurs média avec deux vannes coudées pour eau (WPC), deux robinets à disques avec accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher pour propane, G 3/4 B | NovaLab laboratorium-wandarmatuur voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met, slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, wandrozet met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 40 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met kegelafdichting voor water (WPC) (WPC/Propaan) | Robinet mural pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace murale avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 40 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec étanchéité conique pour eau (WPC) (WPC/propane) | 52
744430356102 | 74-4430 35 61 02 | 1129 | Laboratory | Verschillende media | Verschillende media | zoals hierboven, echter voor water (WPC) bovendelen met keramische schijven 180° | comme ci-dessus, mais pour eau (WPC) têtes avec disques céramique 180° | NovaLab laboratorium-wandarmatuur voor verschillende media met twee hoekventielen voor water (WPC) en twee schijfkranen voor aardgas of propaan met draaizekering 90°, voor water bovendeel met kegelafdichting resp. met keramische afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), slangschroefverbindingen met, slangtule (diameter 10/13 mm) en straalregelaar conform DIN 12898, afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld, wandrozet met draaizekering. Aansluitschroefdraad G 3/4 B, 40 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk voor water 10 bar Nominale druk voor aardgas en propaan PN 0,2 Toevoerleiding voor water cu-buis Ø8 × 1, 400 mm lang Toevoerleiding voor aardgas en propaan Ø10 × 1, 400 mm lang Bovendeel met keramische afdichtingsschijven 180° voor water (WPC) (WPC/Propaan) | Robinet mural pour plusieurs média NovaLab pour laboratoire avec deux robinets coudés pour eau (WPC) et deux robinets à disque pour gaz naturel ou propane avec verrouillage de rotation 90°, têtes avec étanchéité conique ou disques céramique 180°, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE (RAL 7035), raccords tétine vissés (diamètre 10/13 mm) et brise-jets selon DIN 12898, accouplements de fermeture avec raccords tétine à enficher, laiton nickelé, rosace murale avec protection anti-torsion. Raccord fileté G 3/4 B, longueur 40 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale pour eau 10 bars Pression nominale pour gaz naturel et propane PN 0,2 Alimentation pour eau tube cuivre Ø8 × 1, longueur 400 mm Alimentation pour gaz naturel et propane tube cuivre Ø10 × 1, longueur 400 mm Têtes avec disques d'étanchéité céramique 180° pour eau (WPC) (WPC/propane) | 52
7606151550 | 76-0615 15 50 | 87.5 | Laboratory | Grof vacuüm (V) | Vide primaire (V) | Laboratorium-doorgangsventiel voor grof vacuüm (V) met horizontale vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour vide primaire (V) avec tétine fixe horizontale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor grof vacuüm (V), met rechte vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met kegelafdichting, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Grof vacuüm in bereik 1 tot 0,001 bar Uitsteek A = 50 mm | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour vide primaire (V), avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec étanchéité conique, volant selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Vide primaire dans une plage de 1 à 0,001 bar Dépassement A = 50 mm | 50
7606459550 | 76-0645 95 50 | 115 | Laboratory | Grof vacuüm (V) | Vide primaire (V) | Laboratorium-hoekventiel voor grof vacuüm (V) met vaste slangtulle 45° naar voren, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour vide primaire (V) avec raccord tétine fixe 45° vers l'avant, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor grof vacuüm (V) met vaste slangtule 45° naar voren (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met kegelafdichting, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035)). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Grof vacuüm in bereik 1 tot 0,001 bar Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour vide primaire (V), avec raccord tétine fixe 45° orientée en avant (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec étanchéité conique volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Vide primaire dans une plage de 1 à 0,001 bar Dépassement A = 50 mm | 50
7606559550 | 76-0655 95 50 | 97.5 | Laboratory | Grof vacuüm (V) | Vide primaire (V) | Laboratorium-hoekventiel voor grof vacuüm (V) met verticale vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour vide primaire (V) avec tétine fixe verticale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor grof vacuüm (V) met verticale vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met kegelafdichting, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Grof vacuüm in bereik 1 tot 0,001 bar Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour vide primaire (V), avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec étanchéité conique, volant selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Vide primaire dans une plage de 1 à 0,001 bar Dépassement A = 50 mm | 50
7606950050 | 76-0695 00 50 | 141.5 | Laboratory | Grof vacuüm (V) | Vide primaire (V) | Laboratoriumventiel voor grof vacuüm (V) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour vide primaire (V) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium-ventiel voor grof vacuüm (V) voor montage in afzuiging, Montage van voren of van binnen, met koperen buisleidingen Ø12 × 1 conform DIN 1754, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Grof vacuüm in bereik 1 tot 0,001 bar bovendeel met kegelafdichting | Robinet NovaLab pour laboratoire pour vide primaire (V) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, conduites en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord 37 mm Joint 'étanchéité avec contre-écrou Vide primaire dans une plage 1 à 0,001 bar Tête avec étanchéité conique | 56
7696512550 | 76-9651 25 50 | 223.5 | Laboratory | Grof vacuüm (V) | Vide primaire (V) | Laboratorium-kolom voor grof vacuüm (V) met een doorgangsventiel en vaste slangtulle, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour vide primaire (V) avec une vanne de passage et raccord tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor grof vacuüm (V) met een doorgangsventiel en vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met kegelafdichting, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang Afdichting en onderlegring met contramoer Grof vacuüm in bereik 1 tot 0,001 bar | Colonne NovaLab pour laboratoire pour vide primaire (V), avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec étanchéité conique, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Vide primaire dans une plage 1 à 0,001 bar | 51
7696532550 | 76-9653 25 50 | 318 | Laboratory | Grof vacuüm (V) | Vide primaire (V) | Laboratorium-kolom voor grof vacuüm (V) met twee tegenoverligende doorgangsventielen en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour vide primaire (V) avec deux vannes de passage opposées et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor grof vacuüm (V) met twee tegenoverliggende doorgangsventielen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met kegelafdichting, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Grof vacuüm in bereik 1 tot 0,001 bar | Colonne NovaLab pour laboratoire pour vide primaire (V), avec deux robinets de passage opposés et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec étanchéité conique, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Vide primaire dans une plage 1 à 0,001 bar | 51
7696552550 | 76-9655 25 50 | 331 | Laboratory | Grof vacuüm (V) | Vide primaire (V) | Laboratorium-kolom voor grof vacuüm (V) met V-verdeler met twee doorgangsventielen en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour vide primaire (V) avec distributeur en V avec deux vannes de passage et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor grof vacuüm (V) met V-verdeler, twee doorgangsventielen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met kegelafdichting, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Grof vacuüm in bereik 1 tot 0,001 bar | Colonne NovaLab pour laboratoire pour vide primaire (V), avec distributeur V, deux robinets de passage et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec étanchéité conique, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Vide primaire dans une plage 1 à 0,001 bar | 51
7707019553 | 77-0701 95 53 | 291.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-doorgangsventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar, manometer en vaste slangtulle, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression, manomètre et raccord tétine fixe, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, verticale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation verticale, têtee avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars | 44
7707029553 | 77-0702 95 53 | 415.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-doorgangsventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar, manometer en afsluitkoppeling met steektulle, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression, manomètre et raccord de fermeture avec tétine à enficher, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, verticale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation verticale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars | 44
7707031553 | 77-0703 15 53 | 296 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar, manometer en vaste slangtulle, bedieningsgreep links, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression, manomètre et raccord tétine fixe, volant à gauche, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtings- schijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep links Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars, Pression statique maximale 10 bars Volant à gauche Dépassement A = 50 mm | 44
7707039553 | 77-0703 95 53 | 313.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtings- schijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep links Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars, Pression statique maximale 10 bars Volant à gauche Dépassement A = 75 mm | 44
7707041553 | 77-0704 15 53 | 296 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar, manometer en vaste slangtulle, bedieningsgreep rechts, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression, manomètre et raccord tétine fixe, volant à droite, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtings- schijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep rechts Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars, Pression statique maximale 10 bars Volant à droite Dépassement A = 50 mm | 44
7707049553 | 77-0704 95 53 | 313.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtings- schijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste slangtule (diameter 10/13 m) conform DIN 12898. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep rechts Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), raccord tétine fixe (diamètre 10/13 m) selon DIN 12898. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars, Pression statique maximale 10 bars Volant à droite Dépassement A = 75 mm | 44
7707051553 | 77-0705 15 53 | 422 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar, manometer en afsluitkoppeling met steektulle, bedieningsgreep links, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression, manomètre et raccord de fermeture avec tétine à enficher, volant à gauche, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep links Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars, Pression statique maximale 10 bars Volant à gauche Dépassement A = 50 mm | 45
7707059553 | 77-0705 95 53 | 439.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep links Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars, Pression statique maximale 10 bars Volant à gauche Dépassement A = 75 mm | 45
7707061553 | 77-0706 15 53 | 422 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar, manometer en afsluitkoppeling met steektulle, bedieningsgreep rechts, sprong 75 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression, manomètre et raccord de fermeture avec tétine à enficher, volant à droite, dépassement 75 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep rechts Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars, Pression statique maximale 10 bars Volant à droite Dépassement A = 50 mm | 45
7707069553 | 77-0706 95 53 | 439.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | zoals hierboven, echter sprong 75 mm | comme ci-dessus, mais dépassement 75 mm | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met drukregelaar en manometer, horizontale montage, bovendeel met keramisch afdichtingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), afsluitkoppeling en steektule messing vernikkeld. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar, secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk 10 bar Bedieningsgreep rechts Uitsteek A = 75 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression et manomètre, installation horizontale, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035), accouplement de fermeture et raccord tétine à enficher laiton nickelé. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm, Pression secondaire régulée 0 à 10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars, Pression statique maximale 10 bars Volant à droite Dépassement A = 75 mm | 45
7707151553 | 77-0715 15 53 | 123 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-doorgangsventiel voor perslucht (CA) met horizontale vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec tétine fixe horizontale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor perslucht (CA), met rechte vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 3,7 m³/u bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet de passage coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA), avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 3,7 m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 42
7707200053 | 77-0720 00 53 | 462.5 | Laboratory | Perslucht (CA) & technische gassen | Air comprimé (CA) & gaz techniques | Laboratorium-armatuurcombinatie voor perslucht (CA) met drukregelaar voor montage in afzuiging, montage van binnen | Robinetterie combinée pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec réducteur de pression pour installation en extraction, montage à l'intérieur | NovaLab laboratorium-armatuurcombinatie voor perslucht (CA) of technische gassen voor montage in afzuiging met drukregelaar (voor voorplaten max. 3 mm), bestaande uit een ventiel met koperbuis-aansluitleiding Ø12 × 1 conform DIN 1754, ventielbovendeel met keramische afdekkingsschijven 180°, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd, frameboring diameter 29 mm, montage van binnen, een drukregelaar, vaste zijdelingse verbinding met ventiel, koperbuisafvoerleiding conform DIN 1754, diameter 12 mm frameboring diameter 30,5 mm en een manometer, aansluiting met een slangleiding, frameboring diameter 39,5 mm. geregelde secundaire druk 0 tot 10 bar secundaire drukaanduiding 0 tot 10 bar Maximale rustdruk10 bar voor perslucht | Robinetterie combinée NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) ou gaz techniques pour installation en extraction avec réducteur de pression (pour plaques frontales max. 3 mm), composées d'une vanne avec tuyau d'alimentation en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, tête avec disques d'étanchéité céramique 180°, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur, perçage de bord diamètre 29 mm, montage de l'intérieur, un réducteur de pression, connexion rigide latérale avec vanne, tuyau d'évacuation en cuivre selon DIN 1754, diamètre 12 mm perçagge de bord diamètre 30,5 mm et un manomètre, raccordement moyennant un flexible, perçage de bord diamètre 39,5 mm. pression secondaire régulée 0 à10 bars Affichage pression secondaire 0 à10 bars Pression statique maximale 10 bars Pour air comprimé | 59
7707459553 | 77-0745 95 53 | 143.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met vaste slangtulle 45° naar voren, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec raccord tétine fixe 45° vers l'avant, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA), met vaste slangtule 45° naar voren (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 3,7 m³/u bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA), avec raccord tétine fixe 45° orientée en avant (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 3,7 m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 42
7707559553 | 77-0755 95 53 | 130.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) met verticale vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec tétine fixe verticale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA), met verticale vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 3,7 m³/u bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA), avec raccord tétine fixe vertical (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Pression statique maximale 10 bars Débit env. 3,7 m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 42
7707659553 | 77-0765 95 53 | 93 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA) voor aansluiting van een koppeling DN 6, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne coudée pour laboratoire pour air comprimé (CA) pour raccordement d'un accouplement DN 6, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekventiel voor perslucht (CA), voor de aansluiting van een koppeling ND 6, bovendeel met aaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Aansluiting voor koppeling G 3/8 Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 3,7m³/h bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA), pour raccordement à un accouplement DN 6, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Raccord pour accouplement G 3/8 Pression statique maximale 10 bars Débit env. 3,7m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 43
7707751553 | 77-0775 15 53 | 86 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-doorgangsventiel voor perslucht (CA) voor aansluiting van een koppeling DN 6, sprong 50 mm, G 3/8 B | Vanne de passage pour laboratoire pour air comprimé (CA) pour raccordement d'un accouplement DN 6, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-doorgangsventiel voor perslucht (CA), voor de aansluiting van een koppeling ND 6, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang Aansluiting voor koppeling G 3/8 Maximale rustdruk 10 bar Debiet ca. 3,7m³/h bij 3 bar stromingsdruk Uitsteek A = 50 mm | Robinet de passage NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA), pour raccordement à un accouplement DN 6, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Filet de raccordement G 3/8 B, longueur 11 mm Raccord pour accouplement G 3/8 Pression statique maximale 10 bars Débit env. 3,7m³/h à 3 bars de pression dynamique Dépassement A = 50 mm | 42
7707950053 | 77-0795 00 53 | 174.5 | Laboratory | Perslucht (CA) & technische gassen | Air comprimé (CA) & gaz techniques | Laboratoriumventiel voor perslucht (CA) voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour air comprimé (CA) pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium-ventiel voor perslucht (CA) en technische gassen voor montage in afzuiging, montage van voor of van binnen, met koperen buisleidingen Ø12 × 1 conform DIN 1754, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm, Afdichting met contramoer voor perlucht, maximale rustdruk 10 bar | Robinet NovaLab pour laboratoire air comprimé (CA) et gaz techniques pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, conduites en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, tête de vanne à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pour air comprimé, pression statique maximale 10 bar | 56
7797512553 | 77-9751 25 53 | 232.5 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-kolom voor perslucht (CA) met een doorgangsventiel en vaste slangtulle, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec une vanne de passage et raccord tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor perslucht (CA), met een doorgansgventiel en vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar | Colonne NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA), avec un robinet de passage et raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête de robinet à pointeau, volant en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars | 43
7797532553 | 77-9753 25 53 | 334 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-kolom voor perslucht (CA) met twee tegenoverligende doorgangsventielen en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec deux vannes de passage opposées et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor perslucht (CA) met twee tegenoverliggende doorgangsventielen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar | Colonne NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec deux robinets de passage opposés et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes de robinets à pointeau, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars | 43
7797552553 | 77-9755 25 53 | 343 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-kolom voor perslucht (CA) met V-verdeler met twee doorgangsventielen en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec distributeur en V avec deux vannes de passage et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor perlucht (CA) met V-verdeler, twee doorgangsventielen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met naaldregulering, bedieningsgreep gekleurd conform DIN EN 13792, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang Afdichting en onderlegring met contramoer Maximale rustdruk 10 bar | Colonne NovaLab pour laboratoire pour air comprimé (CA) avec distributeur en V, deux robinets de passage et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes de robinets à pointeau, volants en couleur selon DIN EN 13792, revêtement PPE gris (RAL 7035) Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression statique maximale 10 bars | 43
7800811535 | 78-0081 15 35 | 112 | Laboratory | Perslucht (CA) | Air comprimé (CA) | Laboratorium-schijfkraan voor aardgas met horizontale vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire à disques pour gaz naturel avec tétine fixe horizontale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-schijfkraan voor aardgas of propaan Doorgangsvorm met vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor aardgas Uitsteek A = 50 mm | Robinet à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, forme de passage avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour gaz naturel dépassement A = 50 mm | 35
7800811539 | 78-0081 15 39 | 112 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-schijfkraan voor propaan met horizontale vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire à disques pour propane avec tétine fixe horizontale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-schijfkraan voor aardgas of propaan Doorgangsvorm met vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor propaan Uitsteek A = 50 mm | Robinet à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, forme de passage avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour propane dépassement A = 50 mm | 35
7800849535 | 78-0084 95 35 | 137 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas met vaste slangtulle 45° naar voren, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour gaz naturel avec raccord tétine fixe 45° vers l'avant, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan met vaste slangtule 45° naar voren (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor aardgas Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec raccord tétine fixe fixe 45° en avant (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour gaz naturel dépassement A = 50 mm | 36
7800849539 | 78-0084 95 39 | 137 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor propaan met vaste slangtulle 45° naar voren, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour propane avec raccord tétine fixe 45° vers l'avant, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan met vaste slangtule 45° naar voren (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor propaan Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec raccord tétine fixe fixe 45° en avant (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour propane dépassement A = 50 mm | 36
7800851535 | 78-0085 15 35 | 107.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas met verticale, vaste slangtulle, sprong 25 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour gaz naturel avec tétine fixe verticale, dépassement 25 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan met verticale, vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor aardgas Uitsteek A = 25 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec raccord tétine fixe vertical (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour gaz naturel dépassement A = 25 mm | 35
7800851539 | 78-0085 15 39 | 107.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor propaan met verticale, vaste slangtulle, sprong 25 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour propane avec tétine fixe verticale, dépassement 25 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan met verticale, vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor propaan Uitsteek A = 25 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec raccord tétine fixe vertical (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour propane dépassement A = 25 mm | 35
7800859535 | 78-0085 95 35 | 119.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas met verticale, vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour gaz naturel avec tétine fixe verticale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan met verticale, vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor aardgas Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec raccord tétine fixe vertical (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour gaz naturel dépassement A = 50 mm | 35
7800859539 | 78-0085 95 39 | 119.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor propaan met verticale, vaste slangtulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour propane avec tétine fixe verticale, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan met verticale, vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor propaan Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec raccord tétine fixe vertical (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour propane dépassement A = 50 mm | 35
7801810035 | 78-0181 00 35 | 150.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratoriumventiel voor aardgas voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour gaz naturel pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium-schijfkraan voor aardgas of propaan voor montage in afzuiging, Montage van voren of van binnen, met koperen buisleidingen Ø12 × 1 conform DIN 1754, bovendeel met keramische afdichtingsschijven, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13795 met draaizekering, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Nominale druk PN 0,2. Voor aardgas | Robinet à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, conduites en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, volant en couleur selon DIN EN 13795, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pression nominale 0,2 Pour gaz naturel | 56
7801810039 | 78-0181 00 39 | 150.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratoriumventiel voor propaan voor montage in afzuiging, montage van voren of van binnen | Vanne pour laboratoire pour propane pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur | NovaLab laboratorium-schijfkraan voor aardgas of propaan voor montage in afzuiging, Montage van voren of van binnen, met koperen buisleidingen Ø12 × 1 conform DIN 1754, bovendeel met keramische afdichtingsschijven, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13795 met draaizekering, behuizingsafdekking met rozetten uit kunststof gekleurd. Frameboring diameter 37 mm Afdichting met contramoer Nominale druk PN 0,2. Voor propaan | Robinet à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane pour installation en extraction, montage devant ou à l'intérieur, conduites en cuivre Ø12 × 1 selon DIN 1754, volant en couleur selon DIN EN 13795, avec rosace en plastique de couleur. Perçage de bord 37 mm Joint d'étanchéité avec contre-écrou Pression nominale 0,2 Pour propane | 56
7807500000 | 78-0750 00 00 | 29.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-gasslang voor gasbrander, lengte 0,75 m | Tuyau pour gaz pour laboratoire pour brûleur à gaz 0,75 m | NovaLab laboratorium-gasslang voor gasbrander zonder ommanteling en bewapening conform DIN 30664 deel 1 en alle gassen conform DVGW-werkblad G 260. DIN DVGW-getest en geregistreerd Drukbereik PN 0,1 Lengte 0,75 m | Tuyau à gaz NovaLab pour laboratoire pour brûleur à gaz sans enveloppe et renforcement selon DIN 30664 partie 1 et tous les gaz selon fiche de travail DVWG G 260. Certifié et enregistré DIN DVGW Plage de pression PN 0,1 Longueur 0,75 m | 74
7807599000 | 78-0759 90 00 | 111 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-veiligheidsgasslang voor gasbrander, lengte 0,75 m | Tuyau de sécurité pour gaz pour laboratoire pour brûleur à gaz, lengte 0,75 m | NovaLab laboratorium-veiligheidsgasslang voor gasbrander conform DIN 30665 en alle gassen conform DVGW-werkblad G 260, met bewapening en elastische eindmoffen. DIN DVGW-getest en geregistreerd Drukbereik PN 0,1 Lengte 0,75 m | Tuyau de sécurité à gaz NovaLab pour laboratoire pour brûleur à gaz selon DIN 30665 et tous les gaz selon fiche de travail DVGW G 260, avec renforcement et manchons d'embout. Certifié et enregistré DIN DVGW Plage de pression PN 0,1 Longueur 0,75 m | 74
7808111535 | 78-0811 15 35 | 274 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-V-verdeler voor aardgas met twee schijfkranenn en vaste slangtullen, G 3/8 B | Distributeur en V pour laboratoire pour gaz naturel avec deux robinets à disques et raccords tétine fixe, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor aardgas of propaan met twee schijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Distributeur V NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets à disque et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 37
7808111539 | 78-0811 15 39 | 274 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-V-verdeler voor propaan met twee schijfkranenn en vaste slangtullen, G 3/8 B | Distributeur en V pour laboratoire pour propane avec deux robinets à disques et raccords tétine fixe, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor aardgas of propaan met twee schijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Distributeur V NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets à disque et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 37
7808161535 | 78-0816 15 35 | 316.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-T-verdeler voor aardgas voor montage aan tafelframe met twee schijfkranenn en vaste slangtullen, G 3/8 B | Distributeur en T pour gaz naturel pour montage sur bord de table avec deux robinets à disques et raccords tétine fixe, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-T-verdeler voor aardgas of propaan voor de montage aan tafelframes met schijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), vaste rozet met boring diameter 4 mm voor schroefbevestiging. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 30 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Distributeur T NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, pour installation sur bord de table avec deux robinets à disque et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035), rosace fixe avec perçage diamètre 4 mm pour fixation par vis. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 30 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 38
7808161539 | 78-0816 15 39 | 316.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-T-verdeler voor propaan voor montage aan tafelframe met twee schijfkranenn en vaste slangtullen, G 3/8 B | Distributeur en T pour propane pour montage sur bord de table avec deux robinets à disques et raccords tétine fixe, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-T-verdeler voor aardgas of propaan voor de montage aan tafelframes met schijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), vaste rozet met boring diameter 4 mm voor schroefbevestiging. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 30 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Distributeur T NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, pour installation sur bord de table avec deux robinets à disque et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035), rosace fixe avec perçage diamètre 4 mm pour fixation par vis. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 30 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 38
7808181535 | 78-0818 15 35 | 465.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-T-verdeler voor aardgas voor montage aan tafelframe met twee schijfkranenn en afsluitkoppelingen met steektulle, G 3/8 B | Distributeur en T pour gaz naturel pour montage sur bord de table avec deux robinets à disques et raccords de fermeture avec tétine à enficher, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-T-verdeler voor aardgas of propaan voor de montage aan tafelframes met twee schijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), vaste rozet met boring diameter 4 mm voor schroefbevestiging. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 30 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Distributeur T NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, pour installation sur bord de table avec deux robinets à disques et accouplement de fermeture avec tétine à enficher, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035), rosace fixe avec perçage diamètre 4 mm pour fixation par vis. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 30 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 38
7808181539 | 78-0818 15 39 | 465.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-T-verdeler voor propaan voor montage aan tafelframe met twee schijfkranenn en afsluitkoppelingen met steektulle, G 3/8 B | Distributeur en T pour propane pour montage sur bord de table avec deux robinets à disques et raccords de fermeture avec tétine à enficher, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-T-verdeler voor aardgas of propaan voor de montage aan tafelframes met twee schijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035), vaste rozet met boring diameter 4 mm voor schroefbevestiging. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 30 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Distributeur T NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, pour installation sur bord de table avec deux robinets à disques et accouplement de fermeture avec tétine à enficher, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035), rosace fixe avec perçage diamètre 4 mm pour fixation par vis. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 30 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 38
7808521535 | 78-0852 15 35 | 192 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas voor staande montage en met vaste slangtulle, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour gaz naturel pour montage debout avec raccord tétine fixe, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan voor staande montage met vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), met losse voetrozet. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 100 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, pour installation debout avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans mainte-nance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035), avec rosace de socle libre. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 100 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 39
7808521539 | 78-0852 15 39 | 192 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor propaan voor staande montage en met vaste slangtulle, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour propane pour montage debout avec raccord tétine fixe, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan voor staande montage met vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), met losse voetrozet. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 100 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, pour installation debout avec raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans mainte-nance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035), avec rosace de socle libre. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 100 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 39
7808531535 | 78-0853 15 35 | 267.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-V-verdeler voor aardgas met twee hoekschijfkranen en vaste slangtullen, G 3/8 B | Distributeur en V pour laboratoire pour gaz naturel avec deux robinets à diques coudés et raccords tétine fixe, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor aardgas of propaan met twee hoekschijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Distributeur V NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets coudés à disque et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 37
7808531539 | 78-0853 15 39 | 267.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-V-verdeler voor propaan met twee hoekschijfkranen en vaste slangtullen, G 3/8 B | Distributeur en V pour laboratoire pour propane avec deux robinets à diques coudés et raccords tétine fixe, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor aardgas of propaan met twee hoekschijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Distributeur V NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets coudés à disque et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 37
7808591535 | 78-0859 15 35 | 416.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-V-verdeler voor aardgas met twee hoekschijfkranen en afsluitkoppelingen met steektulle, G 3/8 B | Distributeur en V pour laboratoire pour gaz naturel avec deux robinets à diques coudés et raccords de fermeture avec tétine à enficher, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor aardgas of propaan met twee hoekschijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPSgecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Distributeur V NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets coudés à disque et accouplement de fermeture avec tétine à enficher, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes supérieure avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 38
7808591539 | 78-0859 15 39 | 416.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-V-verdeler voor propaan met twee hoekschijfkranen en afsluitkoppelingen met steektulle, G 3/8 B | Distributeur en V pour laboratoire pour propane avec deux robinets à diques coudés et raccords de fermeture avec tétine à enficher, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor aardgas of propaan met twee hoekschijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPSgecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Distributeur V NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets coudés à disque et accouplement de fermeture avec tétine à enficher, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes supérieure avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 38
7808641535 | 78-0864 15 35 | 234.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas met verticale afsluitkoppeling met steektulle en vaste roset, sprong 27 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour gaz naturel avec raccord de fermeture vertical avec tétine à enficher et rosace fixe, dépassement 27 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan, met verticale afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste rozet met boring diameter 4 mm voor schroefbevestiging. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 12 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor aardgas | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec accouplement de fermeture avec tétine à enficher vertical, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035), rosace fixe avec perçage diamètre 4 mm pour fixation par vis. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 12 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour gaz naturel | 36
7808641539 | 78-0864 15 39 | 234.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor propaan met verticale afsluitkoppeling met steektulle en vaste roset, sprong 27 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour propane avec raccord de fermeture vertical avec tétine à enficher et rosace fixe, dépassement 27 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan, met verticale afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035), vaste rozet met boring diameter 4 mm voor schroefbevestiging. Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 12 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor propaan | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec accouplement de fermeture avec tétine à enficher vertical, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035), rosace fixe avec perçage diamètre 4 mm pour fixation par vis. Raccord fileté G 3/8 B, longueur 12 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour propane | 36
7808771535 | 78-0877 15 35 | 199.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-schijfkraan voor aardgas met horizontale afsluitkoppeling met steektulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire à disques pour gaz naturel avec raccord de fermeture horizontal avec tétine à enficher, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-schijfkraan voor aardgas of propaan, doorgangsvorm met afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor aardgas Uitsteek A = 50 mm | Robinet à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, forme de passage avec accouplement de fermeture avec tétine à enficher laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec sécurité de torsion, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour gaz naturel dépassement A = 50 mm | 35
7808771539 | 78-0877 15 39 | 199.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-schijfkraan voor propaan met horizontale afsluitkoppeling met steektulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire à disques pour propane avec raccord de fermeture horizontal avec tétine à enficher, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-schijfkraan voor aardgas of propaan, doorgangsvorm met afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor propaan Uitsteek A = 50 mm | Robinet à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, forme de passage avec accouplement de fermeture avec tétine à enficher laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec sécurité de torsion, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour propane dépassement A = 50 mm | 35
7808781535 | 78-0878 15 35 | 199.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas met verticale afsluitkoppeling met steektulle, sprong 25 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour gaz naturel avec raccord de fermeture vertical avec tétine à enficher, dépassement 25 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan, met verticale afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor aardgas Uitsteek A = 25 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec accouplement de fermeture avec tétine à enficher vertical, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour gaz naturel dépassement A = 25 mm | 36
7808781539 | 78-0878 15 39 | 199.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor propaan met verticale afsluitkoppeling met steektulle, sprong 25 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour propane avec raccord de fermeture vertical avec tétine à enficher, dépassement 25 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan, met verticale afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor propaan Uitsteek A = 25 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec accouplement de fermeture avec tétine à enficher vertical, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour propane dépassement A = 25 mm | 36
7808789535 | 78-0878 95 35 | 206 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas met verticale afsluitkoppeling met steektulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour gaz naturel avec raccord de fermeture vertical avec tétine à enficher, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan, met verticale afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor aardgas Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec accouplement de fermeture avec tétine à enficher vertical, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour gaz naturel dépassement A = 50 mm | 36
7808789539 | 78-0878 95 39 | 206 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-hoekschijfkraan voor propaan met verticale afsluitkoppeling met steektulle, sprong 50 mm, G 3/8 B | Robinet de laboratoire coudé à disques pour propane avec raccord de fermeture vertical avec tétine à enficher, dépassement 50 mm, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-hoekschijfkraan voor aardgas of propaan, met verticale afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13729 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Debiet ca. 1,50 m³/h bij 20 mbar stromingsdruk Voor propaan Uitsteek A = 50 mm | Robinet coudé à disque NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec accouplement de fermeture avec tétine à enficher vertical, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13729 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Débit env. 1,50 m³/h à une pression dynamique de 20 mbars Pour propane dépassement A = 50 mm | 36
7808991535 | 78-0899 15 35 | 422 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-V-verdeler voor aardgas met twee schijfkranenn en afsluitkoppelingen met steektulle, G 3/8 B | Distributeur en V pour laboratoire pour gaz naturel avec deux robinets à disques et raccords de fermeture avec tétine à enficher, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor aardgas of propaan met twee schijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Distributeur V NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets à disque et accouplements de fermeture avec tétines à enficher, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 37
7808991539 | 78-0899 15 39 | 422 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-V-verdeler voor propaan met twee schijfkranenn en afsluitkoppelingen met steektulle, G 3/8 B | Distributeur en V pour laboratoire pour propane avec deux robinets à disques et raccords de fermeture avec tétine à enficher, G 3/8 B | NovaLab laboratorium-V-verdeler voor aardgas of propaan met twee schijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 3/8 B, 11 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Distributeur V NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets à disque et accouplements de fermeture avec tétines à enficher, laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 3/8 B, longueur 11 mm. Conforme à DIN 12918-2. Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 37
7810000000 | 78-1000 00 00 | 47 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-gasslang voor gasbrander, lengte 1,00 m | Tuyau pour gaz pour laboratoire pour brûleur à gaz 1,00 m | NovaLab laboratorium-gasslang voor gasbrander zonder ommanteling en bewapening conform DIN 30664 deel 1 en alle gassen conform DVGW-werkblad G 260. DIN DVGW-getest en geregistreerd Drukbereik PN 0,1 Lengte 1 ,00 m | Tuyau à gaz NovaLab pour laboratoire pour brûleur à gaz sans enveloppe et renforcement selon DIN 30664 partie 1 et tous les gaz selon fiche de travail DVWG G 260. Certifié et enregistré DIN DVGW Plage de pression PN 0,1 Longueur 1,00 m | 74
7810099000 | 78-1009 90 00 | 126 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-veiligheidsgasslang voor gasbrander, lengte 1,00 m | Tuyau de sécurité pour gaz pour laboratoire pour brûleur à gaz, lengte 1,00 m | NovaLab laboratorium-veiligheidsgasslang voor gasbrander conform DIN 30665 en alle gassen conform DVGW-werkblad G 260, met bewapening en elastische eindmoffen. DIN DVGW-getest en geregistreerd Drukbereik PN 0,1 Lengte 1,00 m | Tuyau de sécurité à gaz NovaLab pour laboratoire pour brûleur à gaz selon DIN 30665 et tous les gaz selon fiche de travail DVGW G 260, avec renforcement et manchons d'embout. Certifié et enregistré DIN DVGW Plage de pression PN 0,1 Longueur 1,00 m | 74
7815000000 | 78-1500 00 00 | 58.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-gasslang voor gasbrander, lengte 1,50 m | Tuyau pour gaz pour laboratoire pour brûleur à gaz 1,50 m | NovaLab laboratorium-gasslang voor gasbrander zonder ommanteling en bewapening conform DIN 30664 deel 1 en alle gassen conform DVGW-werkblad G 260. DIN DVGW-getest en geregistreerd Drukbereik PN 0,1 Lengte 1 ,50 m | Tuyau à gaz NovaLab pour laboratoire pour brûleur à gaz sans enveloppe et renforcement selon DIN 30664 partie 1 et tous les gaz selon fiche de travail DVWG G 260. Certifié et enregistré DIN DVGW Plage de pression PN 0,1 Longueur 1,50 m | 74
7815099000 | 78-1509 90 00 | 153.5 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-veiligheidsgasslang voor gasbrander, lengte 1,50 m | Tuyau de sécurité pour gaz pour laboratoire pour brûleur à gaz, lengte 1,50 m | NovaLab laboratorium-veiligheidsgasslang voor gasbrander conform DIN 30665 en alle gassen conform DVGW-werkblad G 260, met bewapening en elastische eindmoffen. DIN DVGW-getest en geregistreerd Drukbereik PN 0,1 Lengte 1,50 m | Tuyau de sécurité à gaz NovaLab pour laboratoire pour brûleur à gaz selon DIN 30665 et tous les gaz selon fiche de travail DVGW G 260, avec renforcement et manchons d'embout. Certifié et enregistré DIN DVGW Plage de pression PN 0,1 Longueur 1,50 m | 74
7898112535 | 78-9811 25 35 | 212.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor aardgas met een schijfkraan en vaste slangtulle, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz naturel avec un robinet à disques et raccord tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met een schijfkraan en vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec un robinet à disque et raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 39
7898112539 | 78-9811 25 39 | 212.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor propaan met een schijfkraan en vaste slangtulle, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour propane avec un robinet à disques et raccord tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met een schijfkraan en vaste slangtule (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec un robinet à disque et raccord tétine fixe (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 39
7898132535 | 78-9813 25 35 | 313.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor aardgas met twee tegenoverligende schijfkranenn en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz naturel avec deux robinets à disques opposés et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met twee tegenoverliggende schijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deuxrobinets à disque opposés et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 40
7898132539 | 78-9813 25 39 | 313.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor propaan met twee tegenoverligende schijfkranenn en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour propane avec deux robinets à disques opposés et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met twee tegenoverliggende schijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deuxrobinets à disque opposés et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 40
7898152535 | 78-9815 25 35 | 302.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor aardgas met V-verdeler met twee schijfkranenn en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz naturel avec distributeur en V avec deux robinets à disques et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met V-verdeler, twee schijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec distributeur V, deux robinets à disque opposés et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792, avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 40
7898152539 | 78-9815 25 39 | 302.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor propaan met V-verdeler met twee schijfkranenn en vaste slangtullen, hoogte 90 mm, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour propane avec distributeur en V avec deux robinets à disques et raccords tétine fixe, hauteur 90 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met V-verdeler, twee schijfkranen en vaste slangtules (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec distributeur V, deux robinets à disque opposés et raccords tétine fixes (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792, avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 40
7899112535 | 78-9911 25 35 | 290.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor aardgas met een schijfkraan en afsluitkoppeling met steektulle, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz naturel avec un robinet à disques et raccord de fermeture avec tétine à enficher, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met een schijfkraan en afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec un robinet à disque et accouplement de fermeture avec tétine à enficher laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 39
7899112539 | 78-9911 25 39 | 290.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor propaan met een schijfkraan en afsluitkoppeling met steektulle, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour propane avec un robinet à disques et raccord de fermeture avec tétine à enficher, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met een schijfkraan en afsluitkoppeling met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec un robinet à disque et accouplement de fermeture avec tétine à enficher laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, tête avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volant à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 39
7899132535 | 78-9913 25 35 | 460 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor aardgas met twee tegenoverligende schijfkranenn en afsluitkoppelingen met steektulle, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz naturel avec deux robinets à disques opposés et raccords de fermeture avec tétine à enficher, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met twee tegenoverliggende schijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets à disque opposés et accouplement de fermeture avec tétine à enficher laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 40
7899132539 | 78-9913 25 39 | 460 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor propaan met twee tegenoverligende schijfkranenn en afsluitkoppelingen met steektulle, hoogte 90 mm, G1/2 B | Colonne pour laboratoire pour propane avec deux robinets à disques opposés et raccords de fermeture avec tétine à enficher, hauteur 90 mm, G1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met twee tegenoverliggende schijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 m lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec deux robinets à disque opposés et accouplement de fermeture avec tétine à enficher laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 m. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 40
7899152535 | 78-9915 25 35 | 466.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor aardgas met V-verdeler met twee schijfkranenn en afsluitkoppelingen met steektulle, hoogte 90 mm, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour gaz naturel avec distributeur en V avec deux robinets à disques et raccords de fermeture avec tétine à enficher, hauteur 90 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met V-verdeler, twee schijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor aardgas | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec distributeur V, deux robinets à disque et accouplement de fermeture avec tétine à enficher laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour gaz naturel | 41
7899152539 | 78-9915 25 39 | 466.5 | Laboratory | Aardgas of propaan | Gaz naturel ou propane | Laboratorium-kolom voor propaan met V-verdeler met twee schijfkranenn en afsluitkoppelingen met steektulle, hoogte 90 mm, G 1/2 B | Colonne pour laboratoire pour propane avec distributeur en V avec deux robinets à disques et raccords de fermeture avec tétine à enficher, hauteur 90 mm, G 1/2 B | NovaLab laboratorium-kolom voor aardgas of propaan met V-verdeler, twee schijfkranen en afsluitkoppelingen met steektule, messing vernikkeld (diameter 10/13 mm) conform DIN 12898, bovendeel met keramische afdichtingsschijven 90°, onderhoudsvrij, tweevleugelgreep gekleurd conform DIN EN 13792 met draaizekering, armatuur EPS-gecoat grijs (RAL 7035). Aansluitschroefdraad G 1/2 B, 100 mm lang. Voldoet aan DIN 12918-2. Afdichting en onderlegring met contramoer Nominale druk PN 0,2 Voor propaan | Colonne NovaLab pour laboratoire pour gaz naturel ou propane, avec distributeur V, deux robinets à disque et accouplement de fermeture avec tétine à enficher laiton nickelé (diamètre 10/13 mm) selon DIN 12898, têtes avec disques d'étanchéité céramique 90°, sans maintenance, volants à deux ailes en couleur selon DIN EN 13792 avec verrouillage de rotation, revêtement PPE gris (RAL 7035). Raccord fileté G 1/2 B, longueur 100 mm. Conforme à DIN 12918-2. Joint d'étanchéité et rondelle avec contre-écrou Pression nominale PN 0,2 Pour propane | 41
8710010006 | 87-100-10.006 | 28 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-ventielbovendeelkern G 1/2 voor gedemineraliseerd water (WDC) | Mécanisme pour tête de robinet pour laboratoire G 1/2 pour eau déminéralisée (WDC) | NovaLab laboratorium-ventielbovendeelkern G1/2 voor gedemineraliseerd water (WDC), uit kunststof, met draaimomentbegrenzing, gebruik alleen op kunststof ventielen. Maximale rustdruk 3 bar Maximale bedrijfstemperatuur 70 °C | Mécanisme pour tête G 1/2 NovaLab pour laboratoire pour eau déminéralisée (WDC), en plastique, avec limitation de course, utilisation uniquement avec vannes en plastique. Pression statique maximale 3 bars Température de fonctionnement maximale 70 °C | 65
8710010020 | 87-100-10.020 | 39.5 | Laboratory | Water (WDC) | Eau (WDC) | Laboratorium-ventielbovendeelkern voor gedemineraliseerd water (WDC), uit hoogwaardige kunststof (PVDF), enkel voor ventielen uit hoogwaardige kunststof (PVDF) | Mécanisme pour tête de robinet pour laboratoire pour eau déminéralisée (WDC),en plastique de haute qualité (PVDF), uniquement pour robinets en plastique de haute qualité (PVDF) | NovaLab laboratorium-ventielbovendeelkern voor gedemineraliseerd water (WDC), uit hoogwaardig kunststof (PVDF), gebruik alleen op ventielen uit hoogwaardig kunststof (PVDF). Maximale rustdruk 10 bar Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C | Mécanisme pour tête NovaLab pour laboratoire pour eau déminéralisée (WDC), en plastique haute performance (PVDF), utilisation uniquement avec vannes en plastique haute performance (PVDF). Pression statique maximale 10 bars Température de fonctionnement maximale 95 °C | 65
8710010023 | 87-100-10.023 | 39.5 | Laboratory |  |  | #N/A | #N/A | N.A. | N.A. | 65
8722000002.. | 87-220-00.002 . . | #VALUE! | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-markeringsplaatje, gekleurd | Plaquette de marquage couleur pour laboratoire | NovaLab laboratorium-markeringsplaatjes voor ventiel en schijfkraan, met bedrijfslogo, gekleurd conform DIN EN 13729. | Plaquette de marquage NovaLab pour laboratoire pour vannes et robinets à disque, avec logo d'entreprise, couleur selon DIN EN 13729. | 66
8732000005 | 87-320-00.005 | 63 | Laboratory | Onderdelen | Pièces détachées | Laboratorium-frontplaat voor armatuurcombinatie, met drukregelaar voor montage in afzuiging | Plaque frontale pour robinetterie combinée avec réducteur de pression pour installation en extraction | NovaLab laboratorium-voorplaat voor armatuurcombinatie met drukregelaar, voor montage in afzuiging uit roestvrij staal | Plaque frontale pour robinetterie combinée NovaLab pour laboratoire, avec réducteur de pression, pour installation en extraction en acier inox | 58, 59